Juli 2023. godine



Mrežni kodeks

# Sadržaj

[1. Sadržaj 1](#_Toc80776189)

[2. Uvod 5](#_Toc80776190)

[3. Rječnik i definicije 7](#_Toc80776191)

[3.1. Akronimi i skraćenice 7](#_Toc80776192)

[3.2. Definicije 8](#_Toc80776193)

[4. Kodeks planiranja razvoja 19](#_Toc80776194)

[4.1. Indikativni plan razvoja proizvodnje 19](#_Toc80776195)

[4.2. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 20](#_Toc80776196)

[4.2.1. Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže 21](#_Toc80776197)

[4.2.2. Izrada i sadržaj Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže 21](#_Toc80776198)

[4.3. Procjena stabilnosti sistema 23](#_Toc80776199)

[4.4. Podaci planiranja 23](#_Toc80776200)

[5. Priključenje na prijenosnu mrežu 24](#_Toc80776201)

[5.1. Uslovi za priključak na prijenosnu mrežu 24](#_Toc80776202)

[5.2. Ugovor o priključku, Ugovor o korištenju prijenosne mreže i Sporazum o upravljanju 24](#_Toc80776203)

[5.2.1. Ugovor o priključku 24](#_Toc80776204)

[5.2.2. Ugovor o korištenju prijenosne mreže 25](#_Toc80776205)

[5.2.3. Sporazum o upravljanju 25](#_Toc80776206)

[5.3. Puštanje u pogon VN postrojenja i priključka kojeg gradi korisnik 25](#_Toc80776207)

[5.4. Puštanje u pogon objekta korisnika 25](#_Toc80776208)

[5.4.1. Saglasnost za privremeni pogon 26](#_Toc80776209)

[5.4.2. Saglasnost za trajni pogon 27](#_Toc80776210)

[5.4.3. Testiranje usaglašenosti 27](#_Toc80776211)

[5.5. Isključenje sa prijenosne mreže 27](#_Toc80776212)

[5.5.1. Ponovno priključenje 28](#_Toc80776213)

[5.5.2. Dobrovoljno isključenje 28](#_Toc80776214)

[5.6. Telekomunikacije i SCADA 29](#_Toc80776215)

[5.6.1. Telekomunikacije 29](#_Toc80776216)

[5.6.2. SCADA 29](#_Toc80776217)

[6. Tehnički zahtjevi za priključenje 30](#_Toc80776218)

[6.1. Opći zahtjevi za priključenje 30](#_Toc80776219)

[6.1.1. Kvalitet električne energije 30](#_Toc80776220)

[6.1.2. Zaštita 30](#_Toc80776221)

[6.1.3. Uzemljenje 31](#_Toc80776222)

[6.1.4. Nivoi struja kratkih spojeva 31](#_Toc80776223)

[6.1.5. Postrojenja i uređaji 32](#_Toc80776224)

[6.1.6. Podfrekventni releji 32](#_Toc80776225)

[6.1.7. Prikupljanje i razmjena podataka u realnom vremenu 32](#_Toc80776226)

[6.2. Priključenje potrošnje na prijenosnu mrežu 33](#_Toc80776227)

[6.2.1. Područje primjene 33](#_Toc80776228)

[6.2.2. Opći zahtjevi u pogledu frekvencije 33](#_Toc80776229)

[6.2.3. Opći zahtjevi u pogledu napona 34](#_Toc80776230)

[6.2.4. Zahtjevi u pogledu kratkog spoja 34](#_Toc80776231)

[6.2.5. Zahtjevi u pogledu reaktivne snage 34](#_Toc80776232)

[6.2.6. Zahtjevi u pogledu zaštite 35](#_Toc80776233)

[6.2.7. Zahtjevi u pogledu regulacije 36](#_Toc80776234)

[6.2.8. Razmjena informacija 36](#_Toc80776235)

[6.2.9. Isključenje i ponovno uključenje potrošnje 36](#_Toc80776236)

[6.2.10. Kvalitet električne energije 37](#_Toc80776237)

[6.2.11. Simulacijski modeli 37](#_Toc80776238)

[6.2.12. Upravljanje potrošnjom 38](#_Toc80776239)

[6.3. Zahtjevi za priključenje proizvođača električne energije 40](#_Toc80776240)

[6.3.1. Područje primjene 40](#_Toc80776241)

[6.3.2. Opći zahtjevi za proizvodne module tipa A 41](#_Toc80776242)

[6.3.3. Opći zahtjevi za proizvodne module tipa B 44](#_Toc80776243)

[6.3.4. Dodatni zahtjevi za sinhroni proizvodni modul tipa B 47](#_Toc80776244)

[6.3.5. Dodatni zahtjevi za modul elektroenergetskog parka tipa B 48](#_Toc80776245)

[6.3.6. Opći zahtjevi za proizvodne module tipa C 48](#_Toc80776246)

[6.3.7. Dodatni zahtjevi za sinhroni proizvodni modul tipa C 55](#_Toc80776247)

[6.3.8. Dodatni zahtjevi za modul elektroenergetskog parka tipa C 56](#_Toc80776248)

[6.3.9. Opći zahtjevi za proizvodne module tipa D 59](#_Toc80776249)

[6.3.10. Dodatni zahtjevi za sinhrone proizvodne module tipa D 61](#_Toc80776250)

[6.3.11. Dodatni zahtjevi za modul elektroenergetskog parka tipa D 62](#_Toc80776251)

[6.4. Zahtjev za priključenje jednosmjernih (HVDC) sistema 63](#_Toc80776252)

[6.4.1. Područje primjene 63](#_Toc80776253)

[6.4.2. Opći zahtjevi za priključenje HVDC sistema 63](#_Toc80776254)

[6.4.3. Zahtjevi u pogledu regulacije reaktivne snage i održavanja napona 68](#_Toc80776255)

[6.4.4. Zahtjevi u pogledu regulacije 73](#_Toc80776256)

[6.4.5. Zahtjevi u pogledu zaštitnih uređaja i podešenja 74](#_Toc80776257)

[6.4.6. Zahtjevi u pogledu ponovne uspostave elektroenergetskog sistema 74](#_Toc80776258)

[6.4.7. Zahtjevi za jednosmjernno priključene EEP module 75](#_Toc80776259)

[6.4.8. Razmjena informacija i koordinacija 75](#_Toc80776260)

[7. Operativni kodeks 78](#_Toc80776261)

[7.1. Planiranje 78](#_Toc80776262)

[7.1.1. Predviđanje potrošnje i proizvodnje 78](#_Toc80776263)

[7.1.2. Planiranje zastoja 79](#_Toc80776264)

[7.1.3. Dnevni rasporedi 81](#_Toc80776265)

[7.1.4. Kratkoročna i srednjeročna adekvatnost, D2CF modeli 81](#_Toc80776266)

[7.1.5. DACF i IDCF modeli 81](#_Toc80776267)

[7.1.6. Upravljanje zagušenjima 82](#_Toc80776268)

[7.2. Upravljanje prijenosnim sistemom 82](#_Toc80776269)

[7.2.1. Održavanje frekvencije 83](#_Toc80776270)

[7.2.2. Održavanje napona i isporuka reaktivne snage 84](#_Toc80776271)

[7.2.3. Sigurnost rada prijenosnog sistema 84](#_Toc80776272)

[7.2.4. Dispečerski nalozi, upute i komunikacije 84](#_Toc80776273)

[8. Kodeks mjera u nepredviđenim situacijama 86](#_Toc80776274)

[8.1. Plan odbrane od poremećaja 86](#_Toc80776275)

[8.1.1. Kontrola potrošnje 86](#_Toc80776276)

[8.1.2. Resinhronizacija otoka 88](#_Toc80776277)

[8.1.3. Višestruki incidenti u sistemu 89](#_Toc80776278)

[8.2. Obnova rada sistema nakon raspada 89](#_Toc80776279)

[8.2.1. Plan obnove rada elektroenergetskog sistema 89](#_Toc80776280)

[8.3. Obuka 90](#_Toc80776281)

[9. Kodeks mjerenja 91](#_Toc80776282)

[9.1. Opći zahtjevi 91](#_Toc80776283)

[9.2. Definiranje tačaka i parametara mjerenja 92](#_Toc80776284)

[9.2.1. Definiranje tačaka mjerenja 92](#_Toc80776285)

[9.2.2. Parametri mjerenja 92](#_Toc80776286)

[9.3. Instalacija za mjerenje 94](#_Toc80776287)

[9.3.1. Mjerni transformatori 94](#_Toc80776288)

[9.3.2. Mjerila (brojila) 94](#_Toc80776289)

[9.3.3. Čuvanje podataka 94](#_Toc80776290)

[9.3.4. Zaštita instalacija za mjerenje 95](#_Toc80776291)

[9.3.5. Pristup podacima 95](#_Toc80776292)

[9.4. Testiranje i baždarenje instalacija za mjerenje 95](#_Toc80776293)

[9.4.1. Mjerila (brojila) 95](#_Toc80776294)

[9.4.2. Mjerni transformatori 96](#_Toc80776295)

[9.4.3. Uređaji za čuvanje podataka 96](#_Toc80776296)

[9.5. Greške mjerila (brojila) 96](#_Toc80776297)

[9.6. Registar mjerenja 96](#_Toc80776298)

[9.7. Obračunska baza podataka 97](#_Toc80776299)

[9.7.1. Pristup podacima i prikupljanje podataka u Obračunsku bazu podataka 97](#_Toc80776300)

[9.7.2. Zamjena podataka 98](#_Toc80776301)

[9.7.3. Pristup podacima i sigurnost 98](#_Toc80776302)

[10. Opći uslovi 99](#_Toc80776303)

[10.1. Neobavezujuće smjernice ENTSO-E 99](#_Toc80776304)

[10.1.1. Neobavezujuće smjernice za provedbu 99](#_Toc80776305)

[10.1.2. Praćenje 99](#_Toc80776306)

[10.2. Izmjene i dopune Mrežnog kodeksa 99](#_Toc80776307)

[10.3. Tumačenje Mrežnog kodeksa 100](#_Toc80776308)

[10.4. Nezakonitost i djelimična nepravovaljanost 100](#_Toc80776309)

[10.5. Odredbe o sporu 100](#_Toc80776310)

[10.6. Procedura pravljenja izuzetaka 100](#_Toc80776311)

[10.7. Nepredviđene okolnosti 101](#_Toc80776312)

[10.8. Prijelazne i završne odredbe 102](#_Toc80776313)

[11. Prilog 1. 103](#_Toc80776314)

[12. Prilog 2. 104](#_Toc80776315)

[12.1. Standardni podaci planiranja 104](#_Toc80776316)

[12.2. Detaljni podaci planiranja 105](#_Toc80776317)

# Uvod

“Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini” („Službeni glasnik BiH“, br. 7/02 i 13/03, 76/09 i 1/11 u daljem tekstu Zakon o prijenosu el. energije), “Zakon o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini” („Službeni glasnik BiH“, broj 35/04, u daljem tekstu Zakon o NOS-u) i “Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini” („Službeni glasnik BiH“, br. 35/04, 76/09 i 20/14 u daljem tekstu Zakon o Elektroprijenosu BiH) definiraju uloge i odgovornosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK), Nezavisnog operatora sistema (u daljem tekstu: NOSBiH-a) i Elektroprijenosa BiH u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Nadležnost NOSBiH-a za pripremanje i usvajanje Mrežnog kodeksa proizilazi iz člana 5. stav 5.3. Zakona o prijenosu el. energije i člana 7. stav 6. Zakona o NOS-u. Mrežni kodeks:

* 1. Definira minimum tehničkih i operativnih zahtjeva za povezivanje u jedinstven elektroenergetski sistem direktno priključenih proizvodnih jedinica, direktno priključenih kupaca na prijenosnu mrežu i distributivnih sistema unutar BiH.
  2. Utvrđuje operativne procedure i principe međusobnih odnosa NOSBiH-a, Elektroprijenosa BiH i Korisnika prijenosne mreže u BiH i to u normalnim i poremećenim uslovima rada elektroenergetskog sistema (EES).
  3. Ima za cilj da omogući razvoj, održavanje i upravljanje prijenosnom mrežom u skladu sa pravilima ENTSO-E i pozitivnom evropskom praksom u ovoj oblasti.
  4. Povezan je i usklađen sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim pravilnicima koji se odnose na priključak i korištenje prijenosne mreže BiH.
  5. U skladu sa gore navedenim zakonima, NOSBiH ima isključivu nadležnost i ovlaštenje za obavljanje sljedećih aktivnosti:
* nadzor i upravljanje radom prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini naponskih nivoa 400, 220 i 110 kV. Funkcije upravljanja pojedinim elementima prijenosne mreže, posebnim sporazumom, NOSBiH može prenijeti na Elektroprijenos BiH.
* daljinska kontrola uređajima koji su neophodni za upravljanje radom prijenosne mreže u realnom vremenu
* daljinsko očitavanje mjernih uređaja neophodnih za upravljanje balansnim tržištem i poravnanjem
* davanje uputa balansno odgovornim stranama u cilju postizanja planiranog programa razmjene i anuliranja debalansa
* usklađivanje i odobravanje planiranih isključenja elemenata prijenosne mreže i proizvodnih objekata
* odobravanje i kontrola tranzita preko prijenosne mreže uz uvažavanje tehničkih ograničenja
* komunikacija, razmjena podataka i koordinacija svih aktivnosti sa operatorima susjednih sistema, ENTSO-E kontrolnog bloka i ENTSO-E
* priprema, odnosno utvrđivanje Indikativnog plana razvoja proizvodnje
* pregled, odobravanje, direktna revizija i objavljivanje Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže;
* nabavka pomoćnih i pružanje sistemskih usluga.
  1. Svaka aktivnost neposredno vezana za transformatore 110/x kV u nadležnosti je Elektroprijenosa BiH.
  2. NOSBiH i Elektroprijenos BiH sarađuju i koordiniraju aktivnosti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na primjenu i provođenje gore navedenih zakona i ovog Mrežnog kodeksa, te ostalim pitanja vezanim za efikasno funkcioniranje, održavanje, izgradnju i širenje prijenosne mreže.
  3. Za sve tehničke uslove koji nisu eksplicitno definirani Mrežnim kodeksom, NOSBiH se može pozvati na uredbe Evropske komisije prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice, kao i međunarodne standarde i preporuke:
* IEC (Internacional Electrotehnical Commission)
* EN (European Standards)
* CENELEC (European Committee for International Standardisation)
* ISO (International Organization for Standardisation)
* CIGRE (Conference Inernationale des Grands Reseaux Electriques)
* IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
* ENTSO-E
* Uredba Komisije (EU) 2016/631od 26.8.2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
* Uredba Komisije (EU) 2016/1388 оd 17.8.2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključenje potrošnje
* Uredba Komisije (EU) 2016/1447 оd 26.8.2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sistema za prijenos jednosmjernnom strujom visokog napona i jednosmjernno priključenih modula elektroenergetskog parka

Primjenom uredbi (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 i (EU) 2016/1447osiguravaju se pošteni uslovi tržišnog natjecanja na unutrašnjem tržištu električne energije, sigurnost sistema i integracija obnovljivih izvora energije te olakšava trgovina električnom energijom na transparentan i nediskriminirajući način.

Zahtjevi koji se odnose na proizvođača su definirani u skladu sa prilagođenom Uredbom za priključenje proizvođača (EU) 2016/631. U cilju što boljeg funkcioniranja EES-a BiH, pored zahtjeva za priključenje na prijenosni sistem na naponske nivoe ≥110 kV, definirani su zahtjevi i parametri od sistemskog značaja i za proizvodne module koji se priključuju na naponske nivoe < 110 kV. Obaveza ODS-a u EES-u BiH je da prilagode regulativu koja se odnosi na priključenje proizvodnih modula (tipovi A, B i C) u skladu sa zahtjevima i parametrima definiranim u ovom Mrežnom kodeksu.

# Rječnik i definicije

## Akronimi i skraćenice

U Mrežnom kodeksu sljedeći akronimi i skraćenice će imati sljedeće značenje:

|  |  |
| --- | --- |
| **AAC** | već dodijeljeni prijenosni kapacitet *(Already Allocated Capacity)* |
| **AMR** | automatsko očitanje brojila (*Automated Meter Reading*) |
| **APU** | automatsko ponovno uključenje |
| **ATC** | raspoloživi prijenosni kapacitet *(Available Transmission Capacity)* |
| **BAS** | institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine |
| **BiH** | država Bosna i Hercegovina |
| **CAX** | vrijednost prekogranične razmjene koja uključuje netiranje |
| **CET** | srednjoevropsko vrijeme *(Central European Time)* |
| **D2CF** | model za prognozu zagušenja dva dana unaprijed |
| **DC NOSBiH** | Dispečerski centar NOSBiH-a |
| **DC OP** | Dispečerski centar operativnog područja Elektroprijenosa BiH |
| **DERK** | Državna regulatorna komisija za električnu energiju |
| **EC** | Evropska komisija *(European Commision)* |
| **EES** | еlektroenergetski sistem |
| **ESS** | skup procedura za izradu, razmjenu i dostavljanje dnevnih rasporeda *(ETSO Scheduling System)* |
| **EN** | evropska norma |
| **ENTSO-E** | Evropsko udruženje operatora prijenosnih sistema za električnu energiju (*European Network of Transmission System Operators for Electricity*); |
| **FRR** | rezerva za obnovu frekvencije (*Frequency Restoration Reserves*) |
| **FCR** | rezerva za održavanje frekvencije (*Frequency Containment Reserves)* |
| **HE** | hidroelektrana |
| **HVDC** | VN priključak jednosmjernih sistema *(High Voltage Direct Current)* |
| **IC** | identifikacioni kod mjerne tačke *(Identification Code)* |
| **IEC** | Međunarodna elektrotehnička komisija *(International Elektrotechnical Commission)* |
| **IDCF** | model za prognozu zagušenja unutar dana |
| **LFSM-O** | ograničen frekvencijski osjetljiv način rada – nadfrekventni *(Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency)* |
| **LFSM-U** | ograničen frekvencijski osjetljiv način rada – podfrekventni *(Limited Frequency Sensitive Mode – Underfrequency)* |
| **NOSBiH** | Nezavisni operator sistema u BiH |
| **NTC** | neto prijenosni kapacitet *(Net Transfer Capacity)* |
| **NIE** | neupravljivi izvor energije |
| **NMT** | naponski mjerni transformator |
| **ODS** | operator distributivnog sistema |
| **OMM** | obračunsko mjerno mjesto |
| **RR** | zamjenska rezerva (*Replacement Reserve*) |
| **SCADA/EMS** | sistem za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka/sistem za upravljanje energijom *(Supervisory Control and Data Acquision/ Energy Management System)* |
| **SN** | srednji napon |
| **SMT** | strujni mjerni transformator |
| **SVC** | statički VAR kompenzator *(Static VAR Compensator)* |
| **TE** | termoelektrana |
| **TRM** | margina prijenosne pouzdanosti (*Transmision Reliability Margin*) |
| **TTC** | ukupni prijenosni kapacitet *(Total Transfer Capacity)* |
| **VE** | vjetroelektrana |
| **VN** | visoki napon |

## Definicije

Sljedeće riječi i izrazi iz Mrežnog kodeksa će, osim ako to kontekst drugačije ne zahtijeva, imati sljedeća značenja:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojam** | **Tumačenje** |
| **Aktivna energija** | mjera proizvodnje ili potrošnje aktivne snage uređaja integraljene u određenom vremenu. Izražena je u kilovatsatima (kWh), megavatsatima (MWh) ili gigavatsatima (GWh) |
| **Aktivna snaga** | realna komponenta prividne snage, obično izražena u kilovatima (kW) ili megavatima (MW) |
| **Automatsko podfrekventno rasterećenje** | djelimično isključenje potrošnje koje se postiže djelovanjem podfrekventnih releja |
| **Automatsko ponovno uključenje DV (APU)** | uklop prekidača bez ručne intervencije (automatski) nakon njegovog isključenja usljed djelovanja zaštite |
| **Black start** | sposobnost pokretanja proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja vlastite potrošnje  Proceduru za povratak u normalno stanje nakon potpunog ili djelimičnog raspada elektroenergetskog sistema inicira NOSBiH ili subjekat kojeg ovlasti NOSBiH. |
| **Direktno priključeni kupac** | kupac čije su priključne tačke na 110 kV naponu ili višem naponskom nivou |
| **Dispečer** | osoba ovlaštena za izdavanje dispečerskih naloga i uputa |
| **Dispečerska uputa** | preporuka operativnog osoblja NOSBiH-a u cilju koordinacije i harmonizacije aktivnosti na povećanju bezbjednosti pogona, prevencije režima koji sistem mogu da dovedu u stanje smanjene bezbjednosti i narušenih parametara eksploatacije |
| **Dispečerski centar NOSBiH-a (DC NOSBiH)** | lokacija sa koje se upravlja prijenosnom mrežom regulacionog područja BiH |
| **Dispečerski nalog** | izvršni zahtjev operativnog osoblja nadležnog DC-a koji se odnosi na provođenje manipulacija sklopnim aparatima u objektima prijenosne mreže, korištenje resursa pomoćnih usluga prema važećim sporazumima, omogućavanje sigurnog i stabilnog funkcioniranja pogona EES-a, te provođenje procedura u fazi restauracije EES-a |
| **Distributivni sistem** | sistem elektroenergetskih mreža SN i NN, koje se prostiru od mjesta razgraničenja sa prijenosnom mrežom, odnosno od mjesta priključenja elektrana do mjesta priključenja krajnjih kupaca, te priključke, opremu, uređaje i ostalu infrastrukturu neophodnu za njegovo funkcioniranje |
| **Dnevni raspored** | program proizvodnje, razmjene i potrošnje električne energije u tačno definiranim vremenskim intervalima |
| **Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže** | desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže koji izrađuje Elektroprijenos BiH |
| **Dugotrajni prekid/isključenje** | planirani zastoj koji traje duže od tri (3) dana |
| **Elaborat** | elaborat tehničkog rješenja priključka kojim se definira način i uslovi priključenja objekta korisnika na prijenosnu mrežu |
| **Elektrana** | postrojenje za pretvaranje primarne energije u električnu energiju |
| **Elektrana sa mogućnošću za *black start*** | elektrana koja je kod NOSBiH-a registrovana kao elektrana koja ima barem jednu proizvodnu jedinicu sposobnu za black start |
| **Elektroenergetska mreža** | elementi elektroenergetskog sistema koji se koriste u funkciji prijenosa (110 kV i više) i distribucije električne energije |
| **Elektroenergetski bilans BiH** | dokument koji sadrži planove potrošnje, proizvodnje, nabavke i isporuke električne energije i snage u BiH, procjenu gubitaka na prijenosnoj mreži, kao i procjene potrebe za pomoćnim uslugama. Izrađuje se za period od godinu dana sa mjesečnom dinamikom. |
| **Elektroprijenos BiH** | kompanija osnovana u skladu sa Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH |
| **Element postrojenja kupca** | nedjeljiv skup uređaja koji sadržava opremu kojom vlasnik postrojenja kupca ili operator zatvorenog distributivnog sistema može aktivno upravljati, bilo pojedinačno ili zajednički kao dio skupa postrojenja kupca putem treće strane |
| **Faktor snage** | odnos aktivne i prividne snage |
| **Faktor zemljospoja** | odnos efektivne vrijednosti napona zdrave faze prema zemlji tokom kvara i efektivne vrijednosti napona prije kvara  Ovaj odnos mora biti uvijek veći od 1 i funkcija je odnosa direktne i nulte reaktanse. |
| **Fliker** | efekat na ljudski vid pri promjeni osvjetljenja rasvjetnog tijela  Pojava nastaje kao posljedica promjene nivoa i učestalosti ovojnice napona napajanja rasvjetnog tijela. |
| **Frekvencija** | broj ciklusa naizmjenične struje u sekundi izražen u hercima (Hz) |
| **Frekvencijski osjetljiv način rada** | način rada proizvodnog modula pri kom se izlazna aktivna snaga mijenja kao odziv na promjenu frekvencije sistema tako da pomaže povratak frekvencije na zadatu vrijednost |
| **Glavno mjerilo (brojilo)** | mjerni uređaj koji mjeri tokove aktivne i reaktivne energije na obračunskom mjernom mjestu (mjesto preuzimanja ili predaje) u prijenosnoj mreži |
| **Godišnji plan zastoja** | plan isključenja elemenata elektroenergetskog sistema radi zastoja koji je odobrio NOSBiH  Sastoji se od Plana isključenja elemenata prijenosne mreže i Plana isključenja elemenata objekta korisnika. |
| **Identifikacijski kod mjerne tačke (IC)** | jedinstveni alfanumerički kod za svaku mjernu tačku |
| **IEC standard** | standard koji je odobrila Međunarodna elektrotehnička komisija |
| **Indikativni plan razvoja proizvodnje** | desetogodišnji plan razvoja proizvodnje koji izrađuje NOSBiH |
| **Inercija generatora** | svojstvo rotora generatora da zadrži svoje stanje jednoličnog rotacionog kretanja i zamah ako se ne primijeni vanjski obrtni moment |
| **Instalirana snaga proizvodnog modula** | maksimalna snaga koju proizvodni modul može u kontinuitetu proizvoditi u normalnim radnim uslovima |
| **Interkonektivni vod** | vod kojim je elektroenergetski sistem BiH spojen sa elektroenergetskim sistemom susjedne zemlje |
| **Ispad** | neplanirani prijelaz mrežnog elementa ili proizvodne jedinice iz pogonskog stanja u vanpogonsko stanje |
| **Karakteristika U-Q/Pmax** | karakteristika kojom se prikazuje sposobnost proizvodnje reaktivne snage proizvodnog modula u uslovima promjenjivog napona na mjestu priključenja |
| **Kompenzacijski rad** | rad sinhronog generatora bez primarnog pokretača za dinamičku regulaciju napona proizvodnjom ili apsorpcijom reaktivne snage |
| **Korisnik** | svako fizičko ili pravno lice ili više udruženih pravnih lica koja predaju ili preuzimaju električnu energiju i čiji su objekti fizički priključeni na prijenosnu mrežu, kao i svako fizičko ili pravno lice, ili više udruženih pravnih lica, čiji će objekti biti priključeni na prijenosnu mrežu |
| **Kratkotrajni prekid/isključenje** | planirani zastoj elementa prijenosne mreže koji traje tri dana ili manje |
| **Kriterij sigurnosti (n-1)** | kriterij kojim se osigurava da jednostruki ispad bilo kojeg elementa prijenosne mreže (vod, interkonektivni vod, mrežni transformator, proizvodna jedinica) ne smije dovesti do narušavanja normalnog pogonskog stanja  Ne odnosi se na ispade sabirnica ili ispade sa zajedničkim povodom. |
| **Licencirana strana** | subjekat koji ima licencu u skladu sa pravilima regulatornih komisija |
| **Margina pouzdanosti prijenosa (TRM)** | margina sigurnog prijenosa koja se uvodi zbog neophodnosti stvaranja sigurne granice u cilju regulacije i uvažavanja nesigurnosti u pogledu stanja EES-a i scenarija kao i u pogledu preciznosti podataka i primijenjenih računarskih metoda i modela  Mogućnost prijenosa iskazuje se zajedno za sve interkonektivne (spojne) vodove između dva susjedna priključena regulaciona područja, unutar određenog perioda, te za svaki od oba smjera prijenosa. |
| **Mjere u nepredviđenim situacijama** | mjere koje se preduzimaju u uslovima poremećenog pogona i koje su definirane Kodeksom mjera u nepredviđenim situacijama |
| **Mjerni transformator** | opći naziv za strujne mjerne transformatore, naponske mjerne transformatore i kombinovane mjerne transformatore |
| **Mjesto priključenja** | mjesto na kojem se vrši primopredaja električne energije na prijenosnu mrežu |
| **Modul elektroenergetskog parka** | jedna ili skup proizvodnih jedinica (vjetroelektrana ili solarna elektrana) koje proizvode električnu energiju čiji priključak na mrežu je asinhron ili preko uređaja energetske elektronike te ima jednu tačku priključka prema prijenosnom, distributivnom ili zatvorenom distributivnom sistemu |
| **Mrtva zona frekvencijskog odziva** | interval koji se namjenski upotrebljava za deaktiviranje regulacije frekvencije |
| **Mrtva zona regulatora** | namjerno postavljen opseg na regulatoru turbine unutar koga nema rezultirajuće promjene u poziciji regulacionih ventila u regulacionom sistemu brzine/opterećenja |
| **Nacrt lokacije** | nacrti pripremljeni za svaku lokaciju priključka |
| **Nadležni operator sistema** | operator prijenosnog sistema ili operator distributivnog sistema (ODS) na čiji sistem su priključeni ili će biti priključeni proizvodni moduli, postrojenje kupca ili distributivni sistem |
| **Naponski mjerni transformator (NMT)** | transformator koji se koristi sa mjerilima ili zaštitnim uređajima u kojima je napon u sekundarnom namotaju u okviru propisanih limita greške, proporcionalan naponu i fazi u primarnom namotaju |
| **Neosjetljivost frekventnog odziva** | inherentna karakteristika regulacijskog sistema koja se određuje kao najmanja veličina promjene frekvencije ili ulaznog signala koja izaziva promjenu izlazne snage |
| **Neto prijenosni kapacitet**  **(NTC)** | najbolje procijenjena granica mogućeg prijenosa snage razmjene između dva regulaciona područja  Usklađen je sa bezbjednosnim standardima, uzimajući u obzir tehničke neizvjesnosti budućih uslova u mreži. |
| **Nezavisni operator sistema u BiH (NOSBiH)** | kompanija osnovana u skladu sa Zakonom o osnivanju nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u BiH |
| **Objavljeno mrežno ograničenje** | ograničenje sistema koje utvrđuje i objavljuje NOSBiH jedan (1) dan prije podnošenja dnevnog rasporeda |
| **Objekat korisnika** | Proizvodni ili potrošački objekat u vlasništvu korisnika koji je preko VN postrojenja ili direktno povezan na prijenosnu mrežu |
| **Obračunska baza podataka** | aza podataka za koju je nadležan NOSBiH i u kojoj su smješteni mjerni i obračunski podaci |
| **Obračunsko mjerno mjesto (OMM)** | stvarna ili virtuelna lokacija u kojoj se obračunavaju energetske veličine (energija ili snaga) za korisnika mreže. Mjerno mjesto može biti fizičko brojilo (fizičko mjerno mjesto) ili obračunska formula nad očitanjima fizičkih brojila (virtuelno mjerno mjesto). |
| **Odobreni dnevni raspored** | dnevni raspored koji je odobrio NOSBiH, a primjenjuje se za odgovarajući dan i obavezujući je za balansno odgovornu stranu koja ga je podnijela |
| **Održavanje napona** | sistemska usluga kojom se napon održava u deklariranim granicama |
| **Operator distributivnog sistema** | energetski subjekat odgovoran za rad, upravljanje, održavanje i razvoj distrubitivnog sistema na određenom području i njegovo povezivanje sa drugim sistemima |
| **Opterećenje** | snaga koju potrošački uređaji ili korisnik preuzima iz prijenosne mreže  Opterećenje ne treba poistovjećivati sa potrošnjom. |
| **Ostrvo** | Dio EES-a koji je galvanski odvojen od glavnog EES-a |
| **Plan obnove rada EES-a** | plan koji pravi i održava NOSBiH za periode tokom kojih su ukupni elektroenergetski sistem BiH ili njegovi dijelovi diskonektovani iz sistema ENTSO-E, a kojim će se naznačiti cjelokupna strategija obnove elektroenergetskog sistema |
| **Plan odbrane od poremećaja** | plan koji sadrži sve tehničke i organizacione mjere za sprečavanje širenja ili pogoršavanja incidenata u EES-u |
| **Planirani prekid** | planirano isključenje prijenosnog elementa ili objekta korisnika koje koordinira NOSBiH |
| **Pogonski dijagram proizvodne jedinice** | dijagram koji definira limite sposobnosti rada proizvodne jedinice u MW i MVAr u normalnim okolnostima |
| **Pomoćna usluga** | sve usluge, osim proizvodnje i prijenosa električne energije, koje se pružaju NOSBiH-u s ciljem osiguravanja sistemskih usluga |
| **Pomoćno napajanje energijom** | nezavisni izvor električne energije kojim se može pokrenuti proizvodna jedinica bez vanjskog napajanja |
| **Poremećaj** | neplanirani događaj koji može uzrokovati poremećenost pogona |
| **Poremećeni pogon** | stanje u kojem su svi kupci snabdijeveni, pri čemu su evidentni neki ili svi ispod navedeni poremećaji:  - Granične vrijednosti napona i frekvencije nisu održane.  - Moguća su preopterećenja proizvodnih jedinica i elemenata mreže.  - Kriterij sigurnosti (n-1) nije ispunjen. |
| **Postrojenje kupca** | postrojenje koje troši električnu energiju i priključeno je na najmanje jednom mjestu priključenja na prijenosni ili distributivni sistem  Distributivni sistem i/ili pomoćna napajanja proizvodnog modula ne smatraju se postrojenjem kupca. |
| **Pravila i standardi ENTSO-E** | pravila i standardi definirani u Operativnom priručniku ENTSO-E i sva ostala pravila, standardi ili preporuke koje je odobrio i objavio ENTSO-E |
| **Prijenosna mreža** | elementi EES-a koji se koriste u funkciji prijenosa električne energije i snage na naponskom nivou 110 kV i višem |
| **Priključak** | skup vodova, opreme i uređaja za prijenos električne energije kojima se objekat korisnika direktno ili putem VN postrojenja povezuje na prijenosnu mrežu |
| **Prividna snaga** | roizvod napona (u voltima) i struje (u amperima)  Sastoji se od realne komponente (aktivne snage) i imaginarne komponente (reaktivne snage) i obično se izražava u kilovoltamperima (kVA) ili megavoltamperima (MVA). |
| **Procedure za pomoćne usluge** | prateći dokument Tržišnih pravila  (pogledati [www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)) |
| **Proces obnove frekvencije**  **(sekundarna i tercijarna regulacija)** | centralizirana automatska (sekundarna regulacija), odnosno ručna (tercijerna regulacija), funkcija koja regulira proizvodnju u regulacionom području kako bi se kontrola razmjene električne energije preko interkonektivnih dalekovoda održala unutar postavljenih ograničenja te da bi se frekvencija sistema, u slučaju odstupanja, vratila u zadate vrijednosti |
| **Proces održavanja frekvencije (primarna regulacija)** | proces koji održava balans između proizvodnje i potrošnje u mreži, korištenjem turbinskog regulatora. To je automatska decentralizirana funkcija regulatora turbine čiji cilj je prilagođavanje proizvodnje generatora kao odgovor na promjenu frekvencije u sinhronoj zoni |
| **Proizvodni modul** | sinhroni generator ili modul elektroenergetskog parka |
| **Proizvođač** | fizičko ili pravno lice koje je vlasnik elektrane |
| **Prolazak kroz stanje kvara** | sposobnost proizvodnih modula da ostanu priključeni na mrežu i rade tokom trajanja propada napona izazvanih poremećajima u prijenosnoj mreži |
| **Raspad sistema** | potpun ili djelimičan рaspad sistema  Potpuni raspad podrazumijeva ispad sa prijenosne mreže svih proizvodnih jedinica, beznaponsko stanje svih postrojenja i prestanak napajanja svih potrošača. Djelimični raspad sistema podrazumijeva odvajanje jednog njegovog dijela, pri čemu su u tom dijelu sistema posljedice iste kao i kod potpunog raspada. |
| **Raspoloživi prijenosni kapacitet (ATC)** | iznos neto prijenosnog kapaciteta (NTC) koji je još raspoloživ za komercijalne transakcije, tj. pozitivna razlika između NTC-a i već dodijeljenog prijenosnog kapaciteta (AAC) |
| **Rasterećenje** | smanjenje opterećenja na kontroliran način isključivanjem potrošača |
| **Reaktivna energija** | mjera proizvodnje ili potrošnje reaktivne snage uređaja integraljene u određenom vremenu  Izražena je u kilovarsatima (kVArh), megavarsatima (MVArh), ili gigavarsatima (GVArh). |
| **Reaktivna snaga** | maginarna komponenta prividne snage koja se obično izražava u kilovarima (kVAr) ili megavarima (MVAr) |
| **Registar mjerenja** | dokument koji definira način obračunavanja energetskih veličina  Ovaj registar uključuje informacije vezane za mjernu instalaciju, podatke o tipu i tehničkoj specifikaciji opreme, reviziji i baždarenju, te specifične podatke o lokaciji, itd. |
| **Regulacija frekvencije** | mjere koje se preduzimaju za održavanje ili vraćanje vrijednosti frekvencije sistema u zadate okvire |
| **Regulacija napona** | mjere za održavanje napona sistema unutar datog opsega na različitim čvornim tačkama u mreži |
| **Regulacioni blok** | jedno ili više regulacionih područja koja sarađuju radi regulacije frekvencije i snage razmjene u okviru ENTSO-E |
| **Regulaciono područje** | dio interkonektovanog sistema ENTSO-E (obično se poklapa sa teritorijom kompanije ili države, fizički razgraničeno pozicijom tačaka mjerenja razmijenjene energije sa ostatkom interkonektovanog sistema), kojim upravlja jedan operator sistema, sa stvarnim tokovima i kontroliranim proizvodnim jedinicama priključenim u okviru regulacionog područja  Regulaciono područje može biti dio regulacionog bloka koji ima vlastitu potčinjenu kontrolu u hijerarhiji sekundarne regulacije frekvencije. |
| **Rezerva za obnovu frekvencije (FRR)** | perativna rezerva koja se aktivira u cilju obnove frekvencije do nominalne vrijednosti i vraćanja balansa na planiranu vrijednost sinhronog područja koje se sastoji od više regulacionih područja  Koristi se za potrebe i sekundarne, i tercijerne regulacije. |
| **Rezerva za održavanje frekvencije (FCR)** | operativna rezerva za konstantno sprečavanje odstupanja frekvencije od nominalne vrijednosti u cilju kontinuiranog održavanja balansne snage u cijeloj sinhronoj oblasti  Aktivira se automatski za potrebe primarne regulacije. |
| **Rizik od poremećaja u sistemu** | saznanje da postoji rizik od velikog i ozbiljnog poremećaja ukupnog prijenosnog sistema ili dijela prijenosne mreže na osnovu kojeg NOSBiH izdaje upozorenje korisnicima koji mogu biti ugroženi |
| **Sistem mjerenja** | sve komponente i uređaji koji su instalirani ili postoje između svake tačke mjerenja i baze podataka mjerenja  Ovo uključuje i instalaciju za mjerenje, sve prateće komunikacione linkove, hardver i softver neophodne za funkcije sakupljanja mjerenja, te svu opremu za obradu podataka. |
| **Sinhroni proizvodni modul** | nedjeljiv skup uređaja koji proizvodi električnu energiju tako da su frekvencija napona na generatoru i frekvencija mrežnog napona u stalnom sinhronizmu |
| **Snabdijevač** | subjekat koji posjeduje licencu za snabdijevanje kupaca električnom energijom |
| **Srednjoevropsko vrijeme (CET)** | službeno vrijeme u Bosni i Hercegovini |
| **Stabilizator elektroenergetskog sistema** | dodatna mogućnost automatskog regulatora napona proizvodnog modula koja služi za prigušivanje oscilacija snage |
| **Stabilnost na male poremećaje (statička stabilnost)** | sposobnost sistema ili proizvodnog modula da uspostavi i održava stabilan rad nakon malog poremećaja |
| **Statizam** | odnos promjene frekvencije u stacionarnom stanju i rezultirajuće promjene izlazne aktivne snage u stacionarnom stanju izražen u postocima. Promjena frekvencije izražava se u odnosu na nazivnu frekvenciju, a promjena aktivne snage u odnosu na maksimalnu snagu ili stvarnu aktivnu snagu u trenutku dostizanja odgovarajućeg praga. Statizam se izražava u procentima. |
| **Strujni mjerni transformator (SMT)** | transformator koji se koristi sa mjernim ili zaštitnim uređajima u kojima je struja u sekundarnom namotaju u okviru granica propisane greške, proporcionalna i u fazi sa strujom u primarnom namotaju |
| **Tačka mjerenja** | tačka u kojoj se mjeri primopredaja električne energije |
| **Testovi usaglašenosti** | procedure ispitivanja usaglašenosti proizvodnih objekata sa tehničkim zahtjevima Mrežnog kodeksa ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)) |
| **Tranzijentna stabilnost** | sposobnost elektroenergetskog sistema da održi sinhronizam nakon velikog poremećaja (u smislu vrste, mjesta i trajanja tog poremećaja)  Sistem je nestabilan ako samo jedna njegova proizvodna jedinica kod takvog poremećaja izgubi sinhronizam. |
| **Ugovor o priključku** | ugovor između Elektroprijenosa BiH i korisnika kojim se uređuju uslovi priključenja na prijenosnu mrežu |
| **Ukupni prijenosni kapacitet** | ukupni iznos snage koji se može razmijeniti između dijelova interkonekcije, a da ne bude ugrožena sigurnost EES-a i interkonekcije |
| **Upozorenje na ograničenje u sistemu** | upozorenje koje izdaje NOSBiH; da sistem radi u otežanim uslovima koji mogu prouzrokovati određeno ograničenje |
| **Uredba** | uredba Evropske komisije prilagođena pravnom okviru Energetske zajednice |
| **Već dodijeljeni prijenosni kapacitet (AAC)** | ukupan iznos dodijeljenih prava prijenosa, bilo da su kapaciteti ili programi razmjene, zavisno od metode dodjeljivanja |
| **Virtuelna inercija** | mogućnost modula elektroenergetskog parka da zamijeni učinak inercije sinhronog proizvodnog modula. |
| **VN postrojenje** | visokonaponsko postrojenje koje se sastoji od visokonaponske opreme i uređaja koji su u funkciji prijenosa električne energije  VN postrojenje obuhvata sabirnice, dalekovodno polje, transformatorsko polje i/ili mjerna polja naponskog nivoa 110 kV i više. |
| **Zatvoreni distributivni sistem** | distributivni sistem koji električnu energiju distribuira unutar geografski ograničene industrijske ili trgovačke lokacije ili lokacije sa zajedničkim uslugama i koji ne snabdijeva kupce iz kategorije domaćinstаva, osim za mali broj domaćinstava koja se nalaze unutar područja koje sistem opslužuje i koja su zaposlenjem ili na sličan način u vezi sa vlasnikom sistema |

# Kodeks planiranja razvoja

* + - * 1. Ovaj kodeks obuhvata izradu Indikativnog plana razvoja proizvodnje, Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže i Procjenu stabilnosti sistema, a primjenjuje se na NOSBiH, Elektroprijenos BiH, ODS-e i korisnike.
        2. Ovim kodeksom su precizirani podaci koji se koriste prilikom planiranja razvoja.

## Indikativni plan razvoja proizvodnje

* + - * 1. NOSBiH je nadležan za izradu Indikativnog plana razvoja proizvodnje.
        2. Cilj Indikativnog plana razvoja proizvodnje je da pruži informaciju o najavljenim projektima izgradnje novih proizvodnih kapaciteta na prijenosnoj mreži. Indikativni plan razvoja proizvodnje treba da prioritetno ukaže na mogućnosti zadovoljavanja potreba Bosne i Hercegovine u električnoj energiji i snazi na bazi korištenja vlastitih resursa, uvažavajući sljedeće elemente planiranja:
* određivanje potreba u proizvodnim kapacitetima za pokrivanje vršnog tereta EES-a BiH na prijenosnoj mreži
* određivanje potreba u proizvodnim kapacitetima za zadovoljenje potražnje za električnom energijom ODS-a i kupaca priključenih na prijenosnu mrežu
* određivanje potreba u proizvodnim kapacitetima uz uvažavanje odobrene vrijednosti instalirane snage za module elektroenergetskog parka (NIE – vjetroelektrane/solarne elektrane)
* potrebne operativne rezerve u snazi
* bilansne suficite i deficite.
  + - * 1. Indikativni plan razvoja proizvodnje analizira dinamiku realizacije planova proizvodnje i potrošnje u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini.
        2. Indikativni plan razvoja proizvodnje obuhvata period od deset (10) godina. Utvrđivanje Indikativnog plana razvoja proizvodnje se radi na bazi podataka koje dostavljaju korisnici. Aktuelizacija Indikativnog plana razvoja proizvodnje se vrši svake godine.
        3. Indikativni plan razvoja proizvodnje sadrži:
  1. maksimum i minimum potrošnje električne energije u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu i procjene potreba u električnoj energiji za svaku od godina u periodu koji je predmet planiranja
  2. tri scenarija rasta potrošnje u narednih 10 godina (niži, bazni i viši) na osnovu informacija o očekivanom razvoju potrošnje električne energije koje su dostavili ODS-i i korisnici te na osnovu vlastitih analiza
  3. veličinu i strukturu proizvodnih kapaciteta koji mogu zadovoljiti snagu i potrošnju u planskom periodu, broj i strukturu proizvodnih kapaciteta za koje se očekuje da će biti van pogona veći dio godine zbog kapitalnih remonata
  4. trenutne raspoložive proizvodne kapacitete i one koji će se izgraditi, rekonstruisati ili trajno izaći iz pogona u posmatranom planskom periodu (tip elektrane, instalirani kapacitet, planirana godišnja proizvodnja, vrsta goriva, planirana godina puštanja u rad, početak i završetak rekonstrukcije, godina izlaska iz pogona)
  5. uticaj izgradnje proizvodnih objekata koji koriste NIE
  6. osvrt na planove razvoja EES-a na regionalnom nivou, uključujući prijedloge izgradnje novih interkonektivnih vodova i njihov uticaj na vrijednosti prekograničnih kapaciteta.
     + - 1. Bilansiranje novih proizvodnih objekata se radi na osnovu sljedećih kriterijuma:
  7. Uslova za priključak na prijenosnu mrežu koje je Korisnik prihvatio;
  8. Uplate 25% od iznosa fiksnog dijela naknade za priključak. Ovaj kriterijum će se uzimati u obzir nakon što se utvrdi način i uslovi pod kojim Korisnik vrši plaćanje Elektoprijenosu BiH u skladu sa Pravilnikom o priključku.
  9. I sljedeće dokumentacije:
* Za proizvodne objekte iz Federacije Bosne i Hercegovine - Energetska dozvola
* Za proizvodne objekte iz Republike Srpske - Zaključen ugovor o koncesiji sa Vladom Republike Srpske
* Za proizvodne objekte iz Brčko Distrikta BiH - Zaključen ugovor o koncesiji sa Vladom Brčko Distrikta BiH.

Navedeni kriterijumi bilansiranja primjenjivat će se na sve proizvodne objekte za koje nije zaključen Ugovor o priključku.

NOSBiH će voditi Registar bilansiranih proizvodnih objekata. Registar će biti objavljen i ažuriran na zvaničnoj *web* stranici NOSBiH-a.

NOSBiH će izvršiti upis u Registar svih proizvodnih objekata koji su već bilansirani na osnovu Uslova za priključak na prijenosnu mrežu koje je korisnik prihvatio i odgovarajuće potvrde nadležne institucije entiteta da je elektrana unutar maksimalne snage prihvata sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema.

Upis u Registar, novih proizvodnih objekata, vršit će se na osnovu redoslijeda podnijetih Zahtjeva za upis u registar novih proizvodnih objekata. Zahtjev sadrži dokumente iz tačke c) u zavisnosti od lokacije proizvodnog objekta.

Nakon upisa novog proizvodnog objekta u Registar, NOSBiH će o tome obavjestiti Elektroprenos, dok će Registar biti dostavljen DERK-u uz Indikativni plan razvoja proizvodnje.

Еventualni dodatni kriterijumi za bilansiranje definišu se u Indikativnom planu razvoja proizvodnje.

* + - * 1. Dinamika izrade Indikativnog plana razvoja proizvodnje za planski period čiji početak počinje u godini G:
  1. NOSBiH objavljuje poziv za dostavljanje podataka početkom novembra u G-2.
  2. Korisnici dostavljaju podatke NOSBiH-u do kraja decembra u G-2.
  3. NOSBiH, do kraja aprila u G-1, Indikativni plan razvoja proizvodnje dostavlja DERK-u na odobrenje.
     + - 1. NOSBiH će, nakon odobrenja DERK-a, Indikativni plan razvoja proizvodnje objaviti na svojoj web stranici.

## Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže

* + - * 1. Elektroprijenos BiH je nadležan za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
        2. Cilj Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže je da na osnovu Indikativnog plana razvoja proizvodnje (bazni scenario) i drugih relevantnih dokumenata, blagovremeno definira potrebna pojačanja postojećih i izgradnju novih objekata prijenosne mreže kako bi se osigurao neprekidan prijenos električne energije. Time se omogućuje pravovremeno osiguranje potrebnih sredstava i pokretanje procedura za izgradnju i rekonstrukciju elemenata prijenosne mreže. Elektroprijenos BiH će prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže voditi računa i o razvojnim planovima ODS-a.
        3. Elektroprijenos BiH izrađuje Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za narednih 10 godina. Aktuelizacija Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže vrši se svake godine.
        4. Elektroprijenos BiH je odgovoran za realizaciju Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.

### Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže

* + - * 1. Prijenosna mreža mora biti planirana tako da dugoročno omogući siguran i pouzdan prijenos električne energije zahtijevanog kvaliteta.
        2. Polazna osnova za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže su aktuelna opterećenja elemenata prijenosne mreže u režimima maksimalne i minimalne potrošnje na prijenosnoj mreži. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže uzima u obzir planirani porast potrošnje na mreži prijenosa, angažovanje proizvodnih kapaciteta koji su priključeni ili će biti priključeni (bilansno uključeni proizvodni kapaciteti iz Indikativnog plana razvoja proizvodnje) na prijenosnu mrežu u planskom periodu, kao i predviđanja opterećenja mreže na regionalnom nivou.
        3. Sastavni dio Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže je i procjena potrebnih finansijskih sredstava koja uvažava ekonomske kriterije.

#### Kriterij sigurnosti (n-1)

* + - * 1. Kriterij sigurnosti (n-1) se primjenjuje u planiranju razvoja prijenosne mreže naponskog nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV.
        2. Primjena kriterija sigurnosti (n-1) u planiranju razvoja prijenosne mreže predstavlja tehnički okvir za određivanje vrijednosti opterećenja elemenata prijenosne mreže i napona u čvorištima 110, 220 i 400 kV, u odnosu na granične vrijednosti. Posljedice višestrukih poremećaja koji mogu nastati u prijenosnoj mreži ne uzimaju se u obzir.
        3. Kriterij sigurnosti (n-1) u prijenosnoj mreži je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, mrežnog transformatora (400/x kV i 220/x kV), interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na prijenosnu mrežu:
* nema trajnog narušavanja graničnih vrijednosti pogonskih veličina u prijenosnoj mreži
* nema prekida snabdijevanja električnom energijom.
  + - * 1. Kriterij sigurnosti (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda.
        2. U slučaju kada nije moguće postići punu prijenosnu moć elemenata prijenosne mreže zbog ograničenja izazvanih ugrađenom opremom u postrojenjima korisnika, NOSBiH i Elektroprijenos BiH imaju pravo tražiti od korisnika da izvrši zamjenu takve opreme o svom trošku. NOSBiH i Elektroprijenos BiH pismenim putem obavještavaju korisnika o potrebi zamjene postojeće opreme i definiraju rok u kojem je neophodno da se izvrši zamjena.
        3. U općem slučaju, na granici prijenosnog i distributivnog sistema mora biti ispunjen kriterij sigurnosti (n-1). U slučaju radijalnog priključka na prijenosnu mrežu jednim vodom ili jednim transformatorom 110/x kV, od kriterija sigurnosti (n-1) može se odstupiti ako je osigurano napajanje iz srednjonaponskih mreža u punom iznosu.
        4. Kod planiranja priključka, može se uz saglasnost korisnika odstupiti od kriterija sigurnosti (n-1), pri čemu nije dozvoljeno priključenje na način da se formira “T spoj” dalekovoda.

### Izrada i sadržaj Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže

* + - * 1. NOSBiH је dužan Elektroprijenosu BiH staviti na raspolaganje podatke vezane za rad prijenosnog sistema, koji su potrebni za planiranje razvoja prijenosne mreže.
        2. ODS će, na zahtjev, Elektroprijenosu BiH dostaviti podatke potrebne za planiranje razvoja prijenosne mreže.
        3. Standardne podatke planiranja moraju osigurati novi i postojeći korisnici za svaku značajniju izmjenu na svojoj mreži, odnosno, režimu rada.
        4. Elektroprijenos BiH od korisnika može zahtijevati i druge vrste podataka potrebnih za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže koji nisu specificirani u tački 4.4, koje je korisnik dužan dostaviti na osnovu posebnog zahtjeva Elektroprijenosa BiH.
        5. Kada iz godine u godinu nema promjena podataka, umjesto da ponovo dostavlja podatke, korisnik može poslati pisanu izjavu kojom potvrđuje da, u odnosu na prethodno razdoblje, nema promjena podataka.
        6. Dinamika izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže:
  1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže Elektroprijenos BiH dostavlja NOSBiH-u na pregled, direktnu reviziju i odobrenje.
  2. Stručni savjet za reviziju Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže formira NOSBiH. Zavisno od rezultata revizije, Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže može se vratiti Elektroprijenosu BiH na doradu. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže dostavlja se DERK-u na odobrenje do 31.oktobra.
  3. Nakon odobrenja DERK-a, Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže NOSBiH će objaviti na svojoj web stranici.
     + - 1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže sa uključenim aktuelnim i planskim podacima sadrži:
  4. maksimalne i minimalne snage proizvodnih jedinica
  5. maksimalne i minimalne aktivne i reaktivne snage konzumnih čvorišta
  6. način priključka novih proizvodnih i potrošačkih kapaciteta, shodno dinamici njihovog ulaska u pogon
  7. procjenu opterećenja elemenata prijenosne mreže na bazi procjene maksimalnog opterećenja prijenosne mreže uz korištenje kriterija sigurnosti (n-1)
  8. procjenu naponskih prilika na bazi procjene maksimalnog i minimalnog opterećenja prijenosne mreže
  9. prijedloge izgradnje novih interkonektivnih vodova i njihov uticaj na vrijednosti prekograničnih kapaciteta
  10. gubitke u prijenosnoj mreži
  11. proračun trofaznih i jednofaznih struja kratkih spojeva za početnu, petu i desetu godinu planskog perioda za svako čvorište. Kada je potencijalna struja kratkog spoja u VN postrojenjima prijenosne mreže veća od 90% vrijednosti nazivne prekidne struje kratkog spoja rasklopne opreme, Elektroprijenos BiH mora dati prijedlog odgovarajućih mjera.
  12. potrebna pojačanja mreže i promjene u topološkoj strukturi prijenosne mreže
  13. statistiku kvarova i vrijeme zastoja zbog kvarova i održavanja dalekovoda i mrežnih transformatora u posljednjih pet godina
  14. procjenu potrebnih ulaganja za realizaciju predloženih planova.

## Procjena stabilnosti sistema

* + - * 1. Procjenu stabilnosti EES-a BiH NOSBiH radi najmanje jednom u periodu od 5 godina. Na bazi odgovarajućih analiza određuje potrebne uslove koje korisnik mora osigurati kako bi se zadržao ciljani nivo rezerve stabilnosti pri malim poremećajima.
        2. Procjena stabilnosti se radi za postojeće stanje i za krajnju godinu planskog perioda iz Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
        3. Prijenosna mreža mora se planirati tako da se omogući očuvanje stabilnosti na male poremećaje i tranzijentne stabilnosti, kao i odgovarajuće profile napona. U tom cilju NOSBiH od Elektroprijenosa BiH i korisnika sistema može zahtijevati da usklade karakteristike i parametre svoje opreme, naročito sistema za regulaciju snage i napona karakterističnih potrošačkih uređaja i proizvodnih jedinica značajnih sa aspekta regulacije te stabilnosti i smanjenja povratnog uticaja na prijenosnu mrežu, uključujući i uticaj na kvalitet električne energije.

## Podaci planiranja

* + - * 1. Preliminarni projektni podaci:
* Podaci koje dostavlja korisnik zajedno sa zahtjevom za izdavanje Uslova za priključak na prijenosnu mrežu smatrat će se preliminarnim projektnim podacima dok ne bude izrađen elaborat. Preliminarni projektni podaci će sadržavati samo standardne podatke planiranja.
  + - * 1. Izvršni projektni podaci:
* Elaboratom se definiraju izvršni projektni podaci i oni se odnose kako na priključak objekta korisnika i VN postrojenja na prijenosnu mrežu, tako i na relevantne parametre objekta korisnika.
* Izvršni projektni podaci, zajedno s drugim podacima vezanim za EES, kojima raspolažu NOSBiH i Elektroprijenos BiH, trebaju činiti podlogu za planiranje razvoja EES-a. Izvršni projektni podaci mogu sadržavati, kako standardne, tako i detaljne podatke planiranja.
  + - * 1. Za potrebe planiranja razvoja prijenosne mreže korisnik treba osigurati dvije vrste podataka: standardne podatke koji su obavezni (12.1) i detaljne podatke planiranja, koje u određenim slučajevima mogu zahtijevati NOSBiH ili Elektroprijenos BiH (12.2).

# Priključenje na prijenosnu mrežu

* + - * 1. Procedura priključenja na naponskom nivou nižem od 110 kV u objektima Elektroprijenosa BiH definirana je Pravilnikom o priključku i Detaljnim pravilima za SN priključak u objektima Elektroprijenosa BiH ([www.elprijenos.ba](http://www.elprenos.ba)).

* + - * 1. Procedure, prava i obaveze NOSBiH-a, Elektroprijenosa BiH i korisnika u realizaciji priključenja novog korisnika i izmjena kod postojećih korisnika precizno su definirane Pravilnikom o priključku ([www.derk.ba](http://www.derk.ba)).

## Uslovi za priključak na prijenosnu mrežu

* + - * 1. Uslove za priključak izdaje Elektroprijenos BiH, na zahtjev korisnika, a na osnovu revidiranog Elaborata. Uslove za priključak, nakon što ih prihvati korisnik, Elektroprijenos BiH dostavlja NOSBiH-u.
        2. Elaborat sadrži neophodne analize na osnovu kojih se definiraju tehnički parametri korisnika koji se priključuje i već priključenog korisnika koji mijenja tehničke parametre svoje mreže. Cilj еlaborata je da se onemogući negativni efekat na prijenosni sistem i EES u cjelini te obezbijedi normalan rad objekta korisnika.
        3. Elaborat može da sadrži više varijanti priključenja, od kojih se odabire najjeftinija tehnički prihvatljiva varijanta. Elektroprijenos BiH će odabranu varijantu uzeti u obzir prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
        4. Svaki priključak na prijenosni sistem će biti izveden tako da bude u skladu sa kriterijem sigurnosti (n-1).
        5. Ukoliko su, usljed priključenja novog ili promjene tehničkih parametara mreže postojećeg korisnika, potrebna proširenja, pojačanja ili druge tehničke promjene na prijenosnoj mreži, to u еlaboratu mora biti jasno definirano i naznačeno.

## Ugovor o priključku, Ugovor o korištenju prijenosne mreže i Sporazum o upravljanju

### Ugovor o priključku

* + - * 1. Uslovi i odredbe, kojima je određeno priključenje na prijenosnu mrežu, postavljeni su u Ugovoru o priključku koji sklapaju korisnik i Elektroprijenos BiH. Pri izradi tog ugovora Elektroprijenos BiH konsultuje NOSBiH.
        2. Primjerak potpisanog Ugovora o priključku Elektroprijenos BiH dostavlja NOSBiH-u.
        3. Prije sklapanja Ugovora o priključku, korisnik Elektroprijenosu BiH mora obezbijediti ažurirane podatke prema Kodeksu planiranja razvoja (tačka 12.1, a po potrebi na zahtjev Elektroprijenosa BiH i podatke iz tačke 12.2).
        4. Ugovorom o priključku se definiraju i zahtjevi koji se odnose na telekomunikacije i SCADA, te na Kodeks mjerenja (Poglavlje 9.).

### Ugovor o korištenju prijenosne mreže

* + - * 1. Ugovor o korištenju prijenosne mreže, na zahtjev korisnika, a na osnovu Ugovora o priključku i odobrenja za priključenja VN postrojenja, zaključuju Elektroprijenos BiH i korisnik. Ugovorom o korištenju prijenosne mreže definiraju se pravni, ekonomski i tehnički uslovi prema kojima korisnik može koristiti prijenosnu mrežu u vlasništvu Elektroprijenosa BiH za prijenos električne energije.
        2. Ugovor o korištenju prijenosne mreže mora se zaključiti za svako pojedinačno postrojenje ili više postrojenja preko kojih se vrši isporuka električne energije u prijenosni sistem ili prijem energije iz prijenosnog sistema.
        3. Ugovor o korištenju mreže, u ime kupca povezanog na prijenosnu mrežu, zaključuje snabdjevač sa Elektroprijenosom BiH.

### Sporazum o upravljanju

* + - * 1. Sporazum o upravljanju zaključuju NOSBiH i korisnik. Sporazumom o upravljanju definiraju se pravni, ekonomski i tehnički uslovi prema kojima NOSBiH upravlja uređajima koji su u vlasništvu korisnika, a u funkciji su prijenosa električne energije.

## Puštanje u pogon VN postrojenja i priključka kojeg gradi Korisnik

* + - * 1. Korisnik obavještava Elektroprijenos BiH o završetku radova na VN postrojenju i priključku i dostavlja prijedlog programa kontrole izvedenih radova.
        2. Program kontrole odobrava Elektroprijenos BiH, a o datumu kontrole korisnika obavještava najkasnije sedam dana prije datuma utvrđenog za kontrolu.
        3. Nakon izvršenе kontrole Elektroprijenos BiH NOSBiH-u i korisniku dostavlja zapisnik o izvršenoj kontroli i spremnosti za puštanje u pogon VN postrojenja i priključka.
        4. Elektroprijenos BiH, na osnovu zahtjeva korisnika, Ugovora o priključku i Zapisnika o izvršenoj kontroli iz prethodnog stava, izdaje odobrenje za priključenje VN postrojenja i priključka.
        5. Saglasnost za puštanje u pogon VN postrojenja i priključka izdaje NOSBiH, nakon što su mu prethodno dostavljeni sljedeći dokumenati:
* odobrenje za priključenje VN postrojenja i priključka
* elaborat o podešenju zaštita
* protokol o ispitivanju električnih zaštita
* sporazum o upravljanju
* izvještaj o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina sa NOSBiH-om / Elektroprijenosom BiH.

## Puštanje u pogon objekta korisnika

* + - * 1. Svi korisnici moraju zadovoljiti Tehničke zahtjeve koji su navedeni u ovom Mrežnom kodeksu.
        2. Saglasnost za puštanje u pogon objekta korisnika sastoji se od:
* saglasnosti za privremeni pogon i
* saglasnosti za trajni pogon.

### Saglasnost za privremeni pogon

* + - * 1. Saglasnost za privremeni pogon korisniku daje pravo priključenja objekta korisnika na prijenosnu mrežu u svrhu provođenja svih potrebnih funkcionalnih ispitivanja i ispitivanja u skladu sa Mrežnim kodeksom i Testovima usaglašenosti.
        2. Saglasnost za privremeni pogon, na zahtjev korisnika, izdaje NOSBiH (Obrazac zahtjeva se nalazi na www.nosbih.ba):
  1. za proizvodne objekte, na osnovu:
* odobrenja za priključenje VN postrojenja i priključka
* ugovora o korištenju prijenosne mreže
* dozvole koju korisniku izdaje nadležni organ, a koja pokriva period privremenog pogona
* izjave korisnika o spremnosti za puštanje objekta u pogon i sinhronizaciju
* izjave korisnika o preuzimanju odgovornosti tokom trajanja privremenog pogona
* dostavljenih podataka iz tačke 4.4.2 ovog Mrežnog kodeksa
* Elaborata o podešenju zaštita
* Protokolа o ispitivanju električnih zaštita
* sporazuma o upravljanju
* izveštaja o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina sa NOSBiH-om ili Elektroprijenosom BiH
* programa puštanja u rad
* potpisanog i ovjerenog Registra mjerenja.
  1. za druge objekte, na osnovu:
* odobrenja za priključenje VN postrojenja i priključka
* ugovora o korištenju prijenosne mreže
* izjave korisnika o spremnosti puštanja objekta korisnika u pogon
* izjave korisnika o preuzimanju odgovornosti tokom trajanja privremenog pogona,
* dostavljenih podataka iz tačke 4.4.2
* Elaborata o podešenju zaštita
* Protokola o ispitivanju električnih zaštita
* sporazuma o upravljanju
* izveštaja o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina sa NOSBiH-om ili Elektroprijenosom BiH,
* programa puštanja u rad,
* potpisanog i ovjerenog Registra mjerenja.
  + - * 1. U periodu važenja saglasnosti za privremeni pogon korisnik je dužan provesti sva funkcionalna ispitivanja i ispitivanja u skladu s Testovima usaglašenosti te rezultate dostaviti NOSBiH-u na odobrenje.
        2. Saglasnost za privremeni pogon izdaje se za period od dvanaest (12) mjeseci. Primjerak saglasnosti NOSBiH dostavlja nadležnim regulatornim komisijama i Elektroprijenosu BiH. Uz primjerak saglasnosti NOSBiH dostavlja Elektroprijenosu BiH i podatke iz tačke 12.2.
        3. Produženje važenja saglasnosti za privremeni pogon može biti odobreno kada, na zahtjev korisnika, NOSBiH procijeni da je taj korisnik postigao značajan napredak prema punoj usaglašenosti sa zahtjevima iz Testova usaglašenosti.

### Saglasnost za trajni pogon

* + - * 1. Saglasnost za trajni pogon, na zahtjev korisnika, izdaje NOSBiH na osnovu:
* rezultata Testova usaglašenosti koje je verifikovao NOSBiH
* upotrebne dozvole
* dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije koju izdaje nadležna regulatorna komisija (samo za proizvodne jedinice).
  + - * 1. Primjerak saglasnosti za trajni pogon NOSBiH dostavlja nadležnim regulatornim komisijama i Elektroprijenosu BiH.

### Testiranje usaglašenosti

* + - * 1. Korisnik je obavezan provesti testiranje u skladu s Testovima usaglašenosti:
* tokom važenja saglasnosti za privremeni pogon,
* nakon kvara ili zamjene opreme koji mogu imati uticaj na usaglašenost Objekta Korisnika sa tehničkim zahtjevima ovog Mrežnog kodeksa,
* u toku životnog vijeka objekta korisnika, na opravdan zahtjev NOSBiH-a.
  + - * 1. Prava i obaveze NOSBiH-a i korisnika definirane su u Testovima usaglašenosti.
        2. Korisnik je odgovoran za sigurnost osoblja i objekta tokom testiranja.
        3. NOSBiH će imati pravo da prisustvuje testiranju na mjestu održavanja ili daljinski, iz kontrolnog centra.

## Isključenje sa prijenosne mreže

* + - * 1. Elektroprijenos BiH i NOSBiH, bez snošenja ikakve odgovornosti, imaju pravo isključiti objekat korisnika s prijenosne mreže na osnovu pismenog naloga drugih nadležnih institucija.
        2. Elektroprijenos BiH i NOSBiH imaju pravo privremenog isključenja objekta korisnika s prijenosne mreže bez prethodnog obavještavanja u sljedećim slučajevima:
* sprečavanje prijetećih opasnosti za zdravlje i sigurnost ljudi ili uređaja
* nesreće u elektranama i postrojenjima
* kada operativno osoblje korisnika ne ispunjava naloge NOSBiH-a, osim ako je tako postupilo iz sigurnosnih razloga, u vezi s osobljem ili postrojenjem ili zbog nevalidnosti dispečerskog naloga ili upute
* ostale okolnosti izvan kontrole Elektroprijenosa BiH ili NOSBiH-a, koje nisu rezultat neke namjerne aktivnosti korisnika ili njegovog kršenja ugovora, a nije ih moguće planirati.
  + - * 1. Elektroprijenos BiH i NOSBiH imaju pravo i obavezu privremenog isključenja objekta korisnika s prijenosne mreže, nakon pismene obavijesti, u sljedećim slučajevima:
* poništavanje licence korisnika
* bilo kakva izmjena tehničkih uslova prema kojima je izvršen priključak bez saglasnosti Elektroprijenosa BiH i NOSBiH-a, ukoliko bi te promjene ugrožavale sigurnost i kvalitet snabdijevanja
* planirane popravke ili rekonstrukcije objekata Elektroprijenosa BiH na osnovu usaglašenih planova zastoja
* propust korisnika da izvrši uputu za otklanjanje značajnih tehničkih defekata na postrojenju i naloge vezane za sigurnost
* propust korisnika da postupi po pismenom obavještenju NOSBiH-a i Elektroprijenosa BiH ili dostavi osnovano pismeno obrazloženje kašnjenja u roku definiranom u članu 4.2.1.1 (5)
* otkrivanje štetnih ili bilo kakvih drugih uticaja na tačkama mjerenja
* odbijanje pristupa u cilju očitanja i kontrole na tačkama mjerenja
* neispunjavanje finansijskih obaveza prema NOSBiH-u i Elektroprijenosu BiH koje se odnose na tarifu za uslugu obavljanja djelatnosti Elektroprijenosa BiH i NOSBiH-a i pomoćne usluge
* nepostojanje snabdijevača.

### Ponovno priključenje

* + - * 1. Elektroprijenos BiH i NOSBiH su dužni omogućiti objekat korisnika bude ponovno priključen na prijenosnu mrežu nakon otklanjanja uzroka koji su doveli do njegovog privremenog isključenja.

### Dobrovoljno isključenje

* + - * 1. Korisnik ima pravo zahtijevati trajno isključenje sa prijenosne mreže. Ukoliko se odluči na trajno isključenje, tada, osim ako nije drugačije dogovoreno, o tome mora pismeno obavijestiti Elektroprijenos BiH i NOSBiH najmanje jedan (1) mjesec prije datuma isključenja.
        2. Elektroprijenos BiH i NOSBiH su obavezni preduzeti procedure isključenja te obavijestiti i druge korisnike ako smatraju da procedure isključenja mogu štetno uticati na uslove priključenja.

## Telekomunikacije i SCADA

### Telekomunikacije

* + - * 1. Svaki korisnik treba da obezbijedi odgovarajuću telekomunikacijsku opremu potrebnu za komunikaciju između NOSBiH-a, Elektroprijenosa BiH i Korisnika (fax, telefon, e-mail, itd.), kao i pristup neophodnim uređajima i podacima potrebnim NOSBiH-u, Elektroprijenosu BiH i ostalim korisnicima, na način definiran ugovorom o priključku.
        2. Svaki korisnik je obavezan da izradi elaborat o telekomunikacijama koji će definirati načine povezivanja opreme i sistema korisnika na telekomunikacijsku mrežu Elektroprijenosa BiH i načine razmjene podataka. Pri izradi elaborata o telekomunikacijama i odabiru svoje telekomunikacijske opreme, korisnik mora obezbijediti kompatibilnost opreme s postojećom te svoje rješenje uskladiti sa Elektroprijenosom BiH i NOSBiH-om.
        3. Nadzor i dodatnu konfiguraciju telekomunikacijske opreme nakon instalacije vrši NOSBiH, a ako to nije moguće, nadzor i dodatnu konfiguraciju može vršiti Elektroprijenos BiH. U izuzetnim slučajevima, upravljanje telekomunikacijskom opremom, uz saglasnost NOSBiH-a i Elektroprijenosa BiH, može vršiti korisnik. Instalirana telekomunikacijska oprema, povezana na telekomunikacijsku mrežu Elektroprijenosa BiH će se koristiti za sve potrebne razmjene podataka (podaci u realnom vremenu, očitanje brojila, zaštite, itd) i daljinskog upravljanja, dok se javne telekomunikacijske mreže mogu koristiti samo u izvanrednim slučajevima.

### SCADA

* + - * 1. Elektroprijenos BiH i korisnici su obavezni da osiguraju odgovarajuće mjerne instalacije i pouzdane komunikacije, kako bi se zahtijevani podaci u realnom vremenu mogli kontinuirano prijenositi u baze podataka nadležnih centara upravljanja.
        2. NOSBiH nadzire i upravlja radom EES-a BiH u realnom vremenu. Podaci u realnom vremenu usmjeravaće se neposredno na NOSBiH-ovu opremu SCADA/EMS i SCADA opremu u Elektroprijenosu BiH, preko daljinskih terminala sa VN postrojenja bez obzira na vlasništvo. Prikupljanje podataka iz objekata korisnika vršiće se posredno, preko SCADA opreme tog korisnika ili SCADA opreme nadležnog centra upravljanja na NOSBiH-ov sistem SCADA/EMS i SCADA sistem u Elektroprijenosu BiH, a Elektroprijenos BiH i korisnici su zaduženi da osiguraju pravilan, blagovremen i pouzdan način prijenosa svih potrebnih podataka.
        3. U realnom vremenu se prikupljaju sljedeći tipovi podataka:
* mjerenja (aktivna i reaktivna snaga, napon, frekvencija)
* signalizacije stanja sklopnih aparata (prekidači, rastavljači, uzemljivači i sl.)
* položaji regulacionih preklopki transformatora od interesa
* alarmna signalizacija sa zaštitne i upravljačke opreme
* brzina i smjer vjetra, pritisak i temperatura sa lokacija modula elektroenergetskih parkova
* ostali podaci, zavisno od potrebe.
  + - * 1. Korisnik je obavezan osigurati tehničku mogućnost daljinskog upravljanja VN sklopnim aparatima koji su u funkciji prijenosa električne energije.
        2. Vrsta podataka i način razmjene u realnom vremenu će biti definirani u sporazumu o upravljanju.

# Tehnički zahtjevi za priključenje

## Opći zahtjevi za priključenje

### Kvalitet električne energije

#### Flikeri

* + - * 1. Vrijednosti flikera, prema BAS IEC/TR 3 61000-3-7:2002, za 95% jednominutnih sedmičnih vrijednosti napona, isključujući iz statistike flikere koji su nastali zbog naponskih propada, moraju zadovoljiti sljedeće vrijednosti:
* jačina kratkotrajnih flikera mora biti manja od Pst =0,8
* jačina dugotrajnih flikera mora biti manja od Plt=0,6.

#### Harmonijska izobličenja

* + - * 1. Ukupna harmonijsko izobličenje (THD) u EES-u ne smije prelaziti:
* 3% za 110 kV mrežu, 1,5% za 220 i 400 kV
* THD za harmonike do 40-tog reda moraju biti manji od granica navedenih u BAS IEC/TR 3 61000-3-6:2002.

#### Fazna nesimetrija

* + - * 1. U normalnim pogonskim uslovima, u skladu sa IEC 61000-3-13, 95% od 10-minutnih vrijednosti napona, maksimalna vrijednost nesimetrije faznog napona na prijenosnoj mreži neće prelaziti 2%, odnosno, negativna komponenta će biti manja od 2% pozitivne komponente napona.

#### Kvalitet električne energije za vjetro parkove

* + - * 1. Parametri kvaliteta električne energije u skladu sa IEC 61400-21.

### Zaštita

#### Kriteriji zaštite

* + - * 1. Uređaji za zaštitu od kratkih spojeva za sve vrste opreme (generatori, transformatori, sabirnice, dalekovodi) na brz i efikasan način selektivno isključuju sve kvarove. Sistemi relejne zaštite u prijenosnoj mreži su projektovani tako da bude obezbijeđeno rezervno djelovanje (po mogućnosti sa dvije zaštite na istom hijerarhijskom nivou), te opremljeni glavnim i rezervnim sistemom za isključenje dijela sistema koji je u kvaru. Funkcioniranje zaštite ne smije dovesti do preuranjenog ispada usljed preopterećenja ili gubitka sinhronizma. Brzina i selektivnost prilikom isključenja dalekovoda trebala bi biti unaprijeđena korištenjem signalnih veza između obiju strana dalekovoda.
        2. Svi korisnici su Elektroprijenosu BiH i NOSBiH-u na odobrenje dužni dostaviti šeme zaštita svojih postrojenja i njihovo podešenje, radi postizanja selektivnosti, te podatke o ažuriranju parametara podešenja zaštitnih uređaja na naponskom nivou 110 kV i višem.

#### Vrijeme djelovanja zaštita

* + - * 1. Na zahtjev korisnika, za priključak ili kod promjene uslova za priključak, Elektroprijenos BiH će dostaviti podatke o vremenu potrebnom za uklanjanje kvara na postrojenju, uključujući i preporučeni metod uzemljenja elemenata sistema.
        2. Ukupno vrijeme osnovnog stepena potrebno za eliminaciju kvara, računajući vrijeme od nastanka kvara do potpunog prekida toka struje, iznosi:
* za dalekovode 400 kV: do 100 ms
* za dalekovode 220 kV: do 100 ms
* za dalekovode 110 kV: 120 do 140 ms.
  + - * 1. Od korisnika se zahtijeva da, u koordinaciji sa Elektroprijenosom BiH, podesi vremena reagiranja svojih zaštita tako da se zadovolji zahtjev selektivnosti. Šema koordinacije (selektivnost) zaštite na prijenosnoj mreži, kao i svaka izmjena, dostavljaju se NOSBiH-u na odobrenje. Odobrenje NOSBiH-a će se zasnivati na bazi rezultata analiza (kritično vijeme isključenja kvara, selektivnost...).
        2. Tehnika automatskog ponovnog uključenja (APU) primjenjuje se u EES-u BiH i to:
* u mreži 400 kV: jednopolni APU sa beznaponskom pauzom do 1s
* u mreži 220 i 110 kV: jednopolni i tropolni APU sa beznaponskom pauzom do 1s.

### Uzemljenje

* + - * 1. Prijenosna mreža je efikasno uzemljena ako faktor zemljospoja nije veći od 1,4.
        2. Na naponu sistema 110 kV i višem, neutralna tačka zvjezdišta transformatora spojenih na prijenosnu mrežu moraju imati mogućnost spoja sa zemljom.

### Nivoi struja kratkih spojeva

* + - * 1. Prijenosna mreža je projektirana i funkcionira tako da se nivoi struje kratkih spojeva održavaju ispod sljedećih maksimalnih vrijednosti:
* 40 kA na 400 kV sistemu
* 40 kA na 220 kV sistemu
* 31,5 kA na 110 kV sistemu.
  + - * 1. Sva oprema koja čini dio prijenosne mreže, mora biti projektirana tako da izdrži navedene vrijednosti struja kratkog spoja, osim ako nije drugačije ugovoreno sa Elektroprijenosom BiH i NOSBiH-om.

### Postrojenja i uređaji

* + - * 1. Važeći standardi će se primjenjivati na sva nova i modificirana postrojenja i uređaje. Postrojenja i uređaji moraju biti usklađeni i sa svim dodatnim zahtjevima koje su utvrdili Elektroprijenos BiH i NOSBiH, a kojih se treba pridržavati u okviru tehničkih specifikacija, kao dokaz da su ispunjeni osnovni zahtjevi važećih standarda. Po potrebi, korisnici trebaju dopunjavati tehničke specifikacije kako bi Elektroprijenosu BiH i NOSBiH-u bilo omogućeno da ispune svoje obaveze.
        2. Korisnik će osigurati specifikaciju postrojenja i uređaja koja omogućuje rad unutar primjenjivih tehničkih i sigurnosnih procedura s kojima su se usaglasili korisnik te Elektroprijenos BiH i NOSBiH.
        3. Korisnik će se pobrinuti da njegova postrojenja ili uređaji ne unose smetnje u prijenosnu mrežu sa aspekta viših harmonika, naponskih varijacija, nesimetrije i sl.
        4. Svi elementi koji čine dio prijenosne mreže, a koji se prvi put priključuju, moraju biti novi i atestirani te imati adekvatne potvrde u skladu sa važećim standardima o potvrdi kvaliteta.
        5. Za svu opremu i uređaje u svakom korisnikovom postrojenju mora postojati ažurirana i ovjerena izvedbena tehnička dokumentacija koja će biti dostupna Elektroprijenosu BiH.

### Podfrekventni releji

* + - * 1. Elektroprijenos BiH, ODS i korisnici obavezni su instalirati potreban broj podfrekventnih releja. NOSBiH će odrediti kriterije djelovanja podfrekventne zaštite, iznose opterećenja i frekvencije isključenja, a Elektroprijenos BiH, ODS i korisnici će implementirati ovu funkciju u skladu sa tehničko-tehnološkim karakteristikama potrošača.

### Prikupljanje i razmjena podataka u realnom vremenu

* + - * 1. U slučaju bilo kakvih izmjena koje se odnose na topologiju prijenosne mreže na svim naponskim nivoima, vrstu i tehničke parametre instalirane opreme, posebno mjerne opreme i njenih karakteristika te izmjena vezanih za prethodno definirane skupove podataka koji se prikupljaju u realnom vremenu, Elektroprijenos BiH i korisnik su obavezni pravovremeno o tome obavijestiti NOSBiH.
        2. Elektroprijenos BiH i korisnik su dužni na vrijeme upoznati NOSBiH o eventualnim planiranim radovima na opremi za daljinski nadzor i upravljanje, u slučaju da će ti radovi uzrokovati prekide u komunikaciji i prikupljanju podataka u realnom vremenu koje obavlja DC NOSBiH-a.
        3. U slučaju da su iscrpljene sve tehničke mogućnosti, te da iz opravdanih tehničkih razloga nije moguće ostvariti direktno povezivanje i prikupljanje odgovarajućih podataka u realnom vremenu sa VN postrojenja, Elektroprijenos BiH i korisnik se obavezuju da će, ukoliko ih posjeduju, tražene podatke iz takvih objekata, proslijediti iz vlastitih centara upravljanja u DC NOSBiH-a putem međucentarske komunikacije. U slučaju potrebe koju iskažu Elektroprijenos BiH ili korisnik, NOSBiH je dužan da DC OP-u ili korisniku putem međucentarske komunikacije iz svog sistema dostavi podatke koji su za njih interesantni.

## Priključenje potrošnje na prijenosnu mrežu

### Područje primjene

* + - * 1. Ovi zahtjevi se primjenjuju za priključenje na prijenosnu mrežu novih korisnika pod kojim se podrazumijevaju:
  1. postrojenja kupaca priključenih na prijenosnu mrežu
  2. distributivni sistemi uključujući zatvorene distributivne sisteme
  3. elementi postrojenja kupca koji se upotrebljavaju u postrojenju kupca ili zatvorenom distributivnom sistemu za pružanje usluga upravljanja potrošnjom nadležnim operatorima sistema.

#### Primjena na postojeće korisnike

* + - * 1. Postojeća postrojenja ne podliježu ovim zahtjevima osim ako će postojeće postrojenje biti izmijenjeno u tolikoj mjeri da se uslovi ili ugovor o priključku moraju temeljito preispitati na sljedeći način:
* Vlasnici postrojenja svoje planove unaprijed dostavljaju NOSBiH-u i Elektroprijenosu BiH.
* NOSBiH ili Elektroprijenos BiH obavještava regulatorno tijelo, ako smatra da je stepen modernizacije ili zamjene opreme takav da su potrebni novi uslovi ili ugovor o priključku.

#### Primjena na pumpno-akumulacione proizvodne module i industrijska postrojenja

* + - * 1. Pumpno-akumulacioni proizvodni moduli koji su opremljeni i za proizvodni i za pumpni način rada ne podliježu ovim zahtjevima.
        2. Pumpni modul u pumpno-akumulacionom postrojenju koji ima samo pumpni način rada smatra se postrojenjem korisnika i podliježe ovim zahtjevima.
        3. Vlasnici industrijskih postrojenja s integriranim proizvodnim modulom te NOSBiH ili Elektroprijenos BiH imaju pravo dogovoriti uslove za isključenje kritičnih opterećenja njihovih postrojenja na način da se ne ugrožavaju proizvodni procesi.

### Opći zahtjevi u pogledu frekvencije

* + - * 1. Postrojenja korisnika moraju biti sposobna da ostanu priključena na prijenosnu mrežu i rade unutar frekventnih i vremenskih intervala kako je navedeno u [Tabeli 1. Priloga 1](#_Prilog_1._Frekventni).

### Opći zahtjevi u pogledu napona

* + - * 1. Postrojenja korisnika moraju biti sposobna da ostanu priključena na mrežu i rade u naponskim rasponima i vremenskim intervalima navedenim u [Tabeli 2. Prilog 1.](#_Prilog_1._Frekventni)
        2. Ako to zahtijeva NOSBiH ili Elektroprijenos BiH postrojenje korisnika mora imati mogućnost automatskog isključenja pri utvrđenim naponima. O uslovima i postavkama za automatsko isključenje iz mreže dogovaraju se NOSBiH ili Elektroprijenos BiH sa vlasnikom postrojenja kupca ili ODS-om.
        3. Kad je riječ o distributivnim sistemima koji su priključeni na postrojenja Elektroprijenosa BiH napona nižeg od 110 kV na mjestu priključenja, ODS-i dimenzioniraju opremu u skladu s važećim standardima za te naponske nivoe.

### Zahtjevi u pogledu kratkog spoja

* + - * 1. Maksimalni nivoi struja kratkog spoja na mjestu priključenja korisnika na prijenosnu mrežu su u skladu s tačkom 6.1.4.
        2. NOSBiH i Elektroprijenos BiH na svojoj web stranici objavljuju minimalne i maksimalne vrijednosti struja kratkog spoja za svako čvorište naponskog nivoa ≥110 kV. Podaci se ažuriraju godišnje.
        3. U slučaju da zbog nepredviđenog događaja dođe do povećanja maksimalnog nivoa struje kratkog spoja (iz stava 1) NOSBiH ili Elektroprijenos BiH su dužni o tome obavijestiti vlasnika postrojenja kupca ili ODS priključen na prijenosni sistem što je prije moguće, a najkasnije u roku od sedam dana od nastanka događaja.
        4. Kada zbog planiranog događaja dođe do povećanja maksimalnog nivoa struje kratkog spoja (iz stava 1) NOSBiH ili Elektroprijenos BiH su dužni obavijestiti o tome vlasnika postrojenja kupca ili ODS priključen na prijenosnu mrežu što je prije moguće, a najkasnije u roku od sedam dana od nastanka događaja
        5. Vlasnik postrojenja kupca priključenog na prijenosnu mrežu ili ODS mora dostaviti informacije o doprinosu struja kratkog spoja iz tog postrojenja ili mreže u direktnom, inverznom i nultom sistemu simetričnih komponenti.
        6. U slučaju da zbog nepredviđenog događaja dođe do povećanja doprinosa struje kratkog spoja na prijenosnoj mreži iznad praga od 0,1 kA, vlasnik postrojenja kupca ili ODS-a što je prije moguće, a najkasnije u roku od sedam dana nakon neplaniranog događaja, obavještavaju NOSBiH i Elektroprijenos BiH o promjenama.
        7. Kada zbog planiranog događaja dođe do povećanja doprinosa struje kratkog spoja na prijenosnoj mreži iznad praga od 0,1 kA, vlasnik postrojenja kupca ili ODS-a što je prije moguće, a najkasnije u roku od sedam dana nakon planiranog događaja, obavještavaju NOSBiH i Elektroprijenos BiH o promjenama.

### Zahtjevi u pogledu reaktivne snage

* + - * 1. Postrojenja kupca priključena na prijenosnu mrežu i ODS moraju moći održati rad u stacionarnom stanju na mjestu priključenja u opsegu reaktivne snage u skladu sa sljedećim uslovima:
  1. Za postrojenja kupca priključena na prijenosnu mrežu, stvarni opseg reaktivne snage za:
* preuzimanje reaktivne snage s prijenosne mreže neće biti veći od 48 % od najvećeg preuzimanja aktivne snage (faktor snage 0,9)
* isporuku reaktivne snage u prijenosnu mrežu neće biti veći od 15 % od najvećeg preuzimanja aktivne snage (faktor snage 0,99). Izuzeci su dozvoljeni ako vlasnik postrojenja kupca dokaže tehničke ili financijske koristi za EES, što će biti dogovoreno sa NOSBiH-om ili Elektroprijenosom BiH prije priključenja na prijenosnu mrežu.
  1. Za distributivne sisteme priključene na prijenosnu mrežu, stvarni opseg reaktivne snage za:
* preuzimanje reaktivne snage s prijenosne mreže neće biti veći od 48 % (faktor snage 0,9) od najvećeg preuzimanja ili isporuke aktivne snage u prijenosnu mrežu
* isporuka reaktivne snage u prijenosnu mrežu neće biti veći od 33 % (faktor snage 0,95) od najvećeg preuzimanja ili isporuke aktivne snage u prijenosnu mrežu. Izuzeci su dozvoljeni ako ODS i NOSBiH ili Elektroprijenos BiH zajedničkom analizom dokažu tehničke ili finansijske koristi za EES.
  1. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH i ODS će dogovoriti obim analize kojom će se razmotriti moguća rješenja te utvrditi optimalno rješenje za razmjenu reaktivne snage na mjestima priključenja distributivnog sistema na prijenosnu mrežu. Analiza treba da uzme u obzir specifične karakteristike sistema, promjenljivost tokova snaga, dvosmjerne tokove snaga i sposobnosti za proizvodnju reaktivne snage u distributivnom sistemu.
  2. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH može utvrditi upotrebu drugih mjernih veličina umjesto faktora snage za utvrđivanje ekvivalentnih opsega za proizvodnju reaktivne snage (npr. dogovorena vrijednost reaktivne snage, zadata vrijednost napona).
  3. Zahtjevi za vrijednosti opsega reaktivne snage primjenjuju se na mjestu priključenja.
     + - 1. NOSBiH može zahtijevati da ODS ne isporučuje reaktivnu snagu u prijenosnu mrežu kada je preuzimanje aktivne snage manje od 25 % najvećeg preuzimanja aktivne snage.
         2. NOSBiH može zahtijevati da ODS aktivno kontroliše razmjenu reaktivne snage na mjestu priključenja, u slučajevima kada za to postoji potreba. ODS može zahtijevati da NOSBiH razmotri mogućnost ućešča njegovih postrojenja u upravljanju reaktivnom snagom.

### Zahtjevi u pogledu zaštite

* + - * 1. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH te vlasnik postrojenja kupca priključenog na prijenosnu mrežu ili ODS su dužni usaglasiti zaštitne planove i podešenja zaštita radi postizanja selektivnosti.
        2. Zaštitni planovi i uređaji zaštita obuhvataju:
  1. zaštitu od vanjskih i unutrašnjih kratkih spojeva
  2. zaštitu od prenapona i podnapona na mjestu priključenja
  3. nadfrekventnu i podfrekventnu zaštitu
  4. zaštitu strujnih krugova potrošnje
  5. zaštitu blok-transformatora
  6. rezervnu zaštitu i zaštitu od otkaza prekidača.
     + - 1. Elektroprijenos BiH ili NOSBiH te vlasnik postrojenja kupca priključenog na prijenosnu mrežu ili ODS dogovaraju se o izmjenama zaštitnih planova i podešenja zaštita.

### Zahtjevi u pogledu regulacije

* + - * 1. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH te vlasnik postrojenja kupca priključenog na prijenosni sistem ili ODS mogu dogovariti planove i podešenja upravljačkih i regulacionih uređaja postrojenja kupca ili ODS-a relevantnih za sigurnost sistema.
        2. Planovi i podešenja mogu obuhvatiti sljedeće:
  1. ostrvski rad
  2. prigušivanje oscilacija
  3. poremećaje prema prijenosnoj mreži
  4. automatsko prebacivanje na napajanje za hitne situacije i ponovnu uspostavu uobičajene topologije
  5. automatsko ponovno uklapanje (kod jednopolnih kvarova).
     + - 1. Prioriteti u podešenju uređaja za zaštitu i upravljanje su sljedeći:
  6. zaštita prijenosne mreže
  7. zaštita distributivnih sistema i postrojenja kupca priključenog na prijenosnu mrežu
  8. frekventna regulacija
  9. ograničenje snage.

### Razmjena informacija

* + - * 1. Postrojenja kupca priključena na prijenosnu mrežu i ODS opremaju se u skladu sa zahtjevima koji su definirani u tački 5.6.

### Isključenje i ponovno uključenje potrošnje

* + - * 1. U slučaju smanjenja frekvencije, ODS i, ako je tako odredio NOSBiH ili Elektroprijenos BiH, vlasnik postrojenja kupca priključenog na prijenosnu mrežu, moraju osigurati automatsko podfrekventno isključenje dijela svoje potrošnje u definiranim stepenima i na način kako je to definirano u tački 8.1.1.4.
        2. U pogledu funkcionalnih sposobnosti isključenja potrošnje pri sniženom naponu, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:
  1. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH, u koordinaciji s ODS-om ili vlasnicima postrojenja kupca priključenih na prijenosnu mrežu, mogu odrediti zahtjeve za isključenje potrošnje.
  2. Ukoliko NOSBiH procijeni da je ugrožena sigurnost EES-a, vlasniku postrojenja izdaje nalog za blokadu rada regulacijskih sklopki i isključenje potrošnje.
  3. Oprema za blokadu rada regulacijske sklopke i za isklop potrošnje pri sniženom naponu, treba biti instalirana u saradnji s NOSBiH-om i Elektroprijenosom BiH.
  4. Isključenje potrošnje pri sniženom naponu obavlja se zaštitnim uređajima ili nalogom iz dispečerskog centra.
  5. Isključenje potrošnje pri niskom naponu vrši se mjerenjem napona sve tri faze, a blokada rada zaštitnih uređaja na osnovu smjera toka aktivne ili reaktivne snage.
     + - 1. Blokada rada regulacijskih sklopki primjenjuje se na transformatore, na mjestu priključenja distributivnog sistema na prijenosnu mrežu, pri čemu mora postojati mogućnost automatske ili ručne blokade rada regulacijske sklopke. NOSBiH određuje uslove za automatsku blokadu rada regulacijske sklopke.
         2. Postrojenja kupca priključena na prijenosnu mrežu i ODS moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve koji se odnose na isključenje ili ponovno uključenje potrošnje:
  6. NOSBIH ili Elektroprijenos BiH propisuju uslove za ponovno uključenje potrošnje i daju odobrenje za ugradnju automatskih sistema za ponovno uključenje.
  7. Distributivni sistem i postrojenje kupca priključeno na prijenosnu mrežu moraju biti sposobni za sinhronizaciju u frekventnim opsezima navedenim u točki 6.2.2. NOSBIH i Elektroprijenos BiH odlučuju o potrebni ugradnje uređaja za sinhronizaciju i propisuju uslove za podešenje.
  8. Distributivni sistem i postrojenje kupca priključeno na prijenosnu mrežu moraju imati mogućnost daljinskog isključenja sa prijenosne mreže u propisanom vremenu, ako to zahtijeva NOSBIH ili Elektroprijenos BiH.

### Kvalitet električne energije

* + - * 1. Vlasnici postrojenja kupca priključenih na prijenosnu mrežu i ODS moraju osigurati da njihovo priključivanje na mrežu ne izaziva fluktuacije napona napajanja, harmonijska izobličenja i faznu nesimetriju u mreži, na mjestu priključenja, iznad dozvoljenih granica, kako je definirano i tačkama 6.1.1.1, 6.1.1.2 i 6.1.1.3.

### Simulacijski modeli

* + - * 1. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH može zahtijevati simulacijske modele koji definiraju karakteristike postrojenja kupaca ili distributivnih sistema u stacionarnom i dinamičkom stanju.
        2. Sadržaj i format simulacijskih modela uključuju:
  1. stacionarno i dinamičko stanje
  2. elektromagnetske tranzijentne simulacije na mjestu priključenja
  3. strukturu i blok dijagram.
     + - 1. Simulacijski model treba da sadrži sljedeće podmodele:
  4. regulaciju snage
  5. regulaciju napona
  6. modele zaštite postrojenja
  7. različite tipove potrošnje i
  8. modele pretvarača.
     + - 1. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH, ako je to potrebno, definiraju zahtjeve za registraciju paramatera postrojenja kupca ili distributivnih sistema u svrhu uspoređivanja odziva modela.

### Upravljanje potrošnjom

* + - * 1. Usluge upravljanja potrošnjom koje se pružaju NOSBiH-u mogu biti:
  1. daljinsko upravljanje potrošnjom s ciljem promjene aktivne snage, promjene reaktivne snage ili upravljanja ograničenjima u prijenosnoj mreži
  2. autonomno upravljanje potrošnjom s ciljem promjene frekvencije sistema ili vrlo brze promjene aktivne snage.
     + - 1. Postrojenja kupca i zatvoreni distributivni sistemi mogu pružati usluge upravljanja potrošnjom prema gore i prema dolje.
         2. Elementi postrojenja kupca koji pružaju usluge upravljanja potrošnjom, pojedinačno ili zajednički preko treće strane, moraju biti:
  3. sposobni za rad u propisanim frekvencijskim i naponskim opsezima
  4. sposobni za regulaciju potrošnje električne energije u rasponu koji su ugovoreni sa NOSBiH-om direktno ili preko treće strane
  5. opremljeni za primanje naloga od NOSBiH-a direktno ili indirektno, preko treće strane i sposobni za njihovo izvršavanje.
  6. sposobni za podešavanje potrošnje u periodu koji utvrdi NOSBiH
  7. sposobni da podnesu brze promjene frekvencije bez isključenja, koje se računaju u periodu od 500 ms.
     + - 1. Svako postrojenje kupca mora biti sposobno da, na osnovu naloga NOSBiH-a, uključi i isključi, postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage, pojedinačno ili preko trećeg lica.
         2. Postrojenja kupca i zatvoreni distributivni sistemi koji pružaju usluge upravljanja potrošnjom s ciljem promjene frekvencije pojedinačno ili zajednički preko treće strane, moraju biti:
  8. sposobni za rad u propisanim frekvencijskim i naponskim opsezima
  9. opremljeni regulacijskim sistemom koji je neosjetljiv u mrtvoj zoni ±200 mHz oko nazivne frekvencije sistema
  10. sposobni za aktiviranje nasumičnog kašnjenja u trajanju do pet minuta prije nastavka uobičajenog rada pri povratku na frekvenciju unutar mrtve zone. Odstupanje frekvencije od nazivne vrijednosti kada se odziv aktivira iznosi -1 Hz.
  11. opremljeni regulatorom kojim se mjeri frekvencija sistema, uz period ažuriranja ≤ 0,2 s
  12. sposobni za detektovanje promjene frekvencije sistema od 10 mHz, u periodu do 0,4 s s vremenom odziva do 0,4 s. Dopušteni pomak pri mjerenju frekvencije je 0,01 Hz.
      + - 1. Po potrebi, NOSBiH s vlasnikom postrojenja kupca ili zatvorenim distributivnim sistemom (direktno ili preko treće strane) može sklopiti ugovor o isporuci usluge upravljanja potrošnjom s ciljem vrlo brze promjene aktivne snage. Ugovorom se definira:
* promjena aktivne snage povezana s parametrom kao što je brzina promjene frekvencije
* vrijeme odziva za vrlo brzu promjenu aktivne snage, koje ne smije biti veće od dvije sekunde.

## Zahtjevi za priključenje proizvođača električne energije

### Područje primjene

* + - * 1. Ovi zahtjevi se odnose na priključenje sinhronih proizvodnih modula i modula elektroenergetskog parka na elektroenergetsku mrežu.
        2. Zahtjevi u pogledu priključenja primjenjuju se na nove proizvodne module u skladu s tačkom 6.3.1.2.
        3. Zahtjevi se ne primjenjuje na:
* proizvodne module instalirane radi osiguranja rezervnog napajanja
* uređaje za skladištenje energije osim pumpno-akumulacionih proizvodnih modula.

#### Primjena na postojeće proizvodne module

* + - * 1. Postojeći proizvodni moduli ne podliježu zahtjevima, osim ako je proizvodni modul tipa C ili tipa D modifikovan u takvoj mjeri da su potrebni novi uslovi, odnosno ugovor o priključenju.
        2. Proizvođači koji namjeravaju modernizovati pogon ili zamijeniti opremu koja utiče na sposobnosti proizvodnog modula (npr. povećanje maksimalne snage; povećanje maksimalne snage koja dovodi do promjene tipa proizvodnog modula, promjena naponskog nivoa priključenja).
        3. Na zahtjev nadležnog operatora sistema, proizvođači su dužni izvršiti prepodešavanje postojećih parametara, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ne izaziva dodatne troškove.
        4. Ako ODS ili NOSBiH i Elektroprijenos BiH smatraju da su potrebni novi uslovi ili ugovor o priključku, o tome treba obavijestiti nadležno regulatorno tijelo.

#### Kategorizacija proizvodnih modula

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati zahtjeve po osnovu naponskog nivoa mjesta priključenja i maksimalne snage u skladu sa sljedećim kategorijama:
  1. Tip A: mjesto priključenja ispod 110 kV i maksimalna snaga do 0,5 MW
  2. Tip B: mjesto priključenja ispod 110 kV i maksimalna snaga do 10 MW
  3. Tip C: mjesto priključenja ispod 110 kV i maksimalna snaga do 20 MW
  4. Tip D: mjesto priključenja na 110 kV ili više

Proizvodni modul pripada tipu D i ako je njegovo mjesto priključenja ispod 110 kV i maksimalna mu je snaga jednaka pragu ili veća od praga koji je određen za tip C.

* + - * 1. Proizvodni modul tipa D, čija maksimalna snaga odgovora tipu A i B, trebaju ispunjavati zahtjeve koji se odnose na proizvodne module A i B. Proizvodni moduli tipa B moraju ispunjavati zahtjeve koji su definirani u tački 6.3.9.2 (Stabilnost proizvodnog modula).

#### Primjena na proizvodne module, pumpno-akumulacione proizvodne module, kogeneracijska postrojenja i industrijska postrojenja

* + - * 1. Pumpno-akumulacioni proizvodni moduli moraju ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve i u proizvodnom i u pumpnom načinu rada.
        2. Proizvođači čiji su proizvodni moduli priključeni na mreže industrijskih postrojenja i nadležni operator sistema imaju pravo ugovoriti uslove isključenja takvih modula zajedno s kritičnim opterećenjima na ta način da proizvodni procesi ne budu ugroženi.
        3. Osim za zahtjeve iz tačke 6.3.2.2 i tačke 6.3.2.3 u pogledu sposobnosti održavanja ili promjene izlazne aktivne snage ne primjenjuju se na proizvodne module iz kogeneracijskih postrojenja koji su ugrađeni u mreže industrijskih postrojenja ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:
* glavna namjena tih postrojenja je proizvodnja toplotne energije za proizvodne procese tog industrijskog postrojenja
* svaka promjena proizvodnje toplinske energije izaziva promjenu proizvodnje aktivne snage i obratno.
  + - * 1. Kogeneracijska postrojenja procjenjuju se na osnovu njihove maksimalne električne snage.

### Opći zahtjevi za proizvodne module tipa A

#### Frekventna stabilnost proizvodnog modula

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve u pogledu frekventne stabilnosti:
  1. Proizvodni modul mora biti sposoban ostati priključen na mrežu i raditi unutar frekventnih i vremenskih intervala kako je navedeno u [Tabeli 1. Priloga 1](#_Prilog_1._Frekventni).
  2. Proizvodni modul mora biti sposoban ostati priključen na mrežu i raditi pri brzinama promjene frekvencije do ±2 Hz/sec. Mjerni vremenski prozor iznosi do 0,1 s.

#### Ograničen frekvencijski osjetljiv način rada – nadfrekvencijski (LFSM-O)

* + - * 1. Proizvodni modul mora biti sposoban aktivirati frekvencijski odziv aktivne snage u skladu sa slikom 6.2. pri frekvencijskom pragu i postavkama statizma.
  1. Frekvencijski prag je 50,2 Hz.
  2. Postavka statizma je 5%. Statizam mora biti podesiv u opsegu koji odgovara određenoj tehnologiji, a koji se kreće u okviru 2 – 12%.
     + - 1. Umjesto prethodnog stava, dopušta se automatski isklop sa mreže i ponovno priključivanje proizvodnih modula tipa A pri nasumičnim frekvencijama, u idealnom slučaju jednoliko distribuiranim, iznad frekvencijskog praga, pri čemu je ponovno automatsko uključenje dopušteno ispod frekvencijskog praga.
         2. Proizvodni modul treba da bude sposoban aktivirati frekvencijski odziv snage sa što je moguće manjim početnim kašnjenjem (*tk*). Ako je kašnjenje duže od dvije sekunde, proizvođač mora opravdavdati kašnjenje navodeći tehničke dokaze.
         3. Rezolucija merenja frekvencije mora biti ≤ 10 mHz. Opseg tolerancije oko stacionarne krajnje vrijednosti kontrolisane promjenljive režima LFSM-O iznosi ± 5% nominalne snage modula za proizvodnju električne energije.

Preporučene vrijednosti za:

* vrijeme smanjenje snage ze module elektroenergetskih parkova za ΔP ≤ 0,5 Pmax iznosi *tp* ≤ 2 s
* vrijeme ulaska u opseg tolerancije (5%), tj. stabilizacije snage iznosi *ts* ≤ 20 s
* *tk* << *tp*.



Slika 6.1. Tolerancija i trajanje odziva aktivne snage

* + - * 1. Ukoliko je to potrebno, NOSBiH može zahtijevati da proizvodni modul nakon postizanja minimalnog regulacionog nivoa bude sposoban nastaviti pogon na tom nivou ili dodatno smanjiti izlaznu aktivnu snagu
        2. Proizvodni modul mora biti sposoban stabilno raditi tokom pogona u LFSM-O-u. Kad je taj način rada aktivan, njegova podešena vrijednost (*set-point*) prevladava nad svim drugim podešenim vrijednostima aktivne snage.



Slika 6.2. Frekvencijski odziv aktivne snage u LFSM-O

Pri tome је:

* Pref maksimalna snaga sinhronog proizvodnog modula na koju se odnosi ΔΡ, odnosno izlazna snaga modula elektroenergetskog parka u trenutku dostizanja LFSM-O praga
* ΔΡ promjena izlazne aktivne snage proizvodnog modula
* fn nazivna frekvencija (50 Hz) u mreži a Δf frekvencijsko odstupanje u mreži.
  + - * 1. Proizvodni modul mora biti sposoban održavati stalnu izlaznu snagu na svojoj ciljanoj vrijednosti bez obzira na promjene frekvencije.

#### Smanjenje aktivne snage s opadanjem frekvencije

* + - * 1. Dopušteno smanjenje aktivne snage od najveće izlazne vrijednosti s opadanjem frekvencije u svom regulacijskom području iznosi:
  1. za module elektroenergetskog parka ispod 49 Hz stepen smanjenja 2 % maksimalne snage na 50 Hz po 1 Hz pada frekvencije
  2. za sinhrone module ispod 49,5 Hz stepen smanjenja 10 % maksimalne snage na 50 Hz po 1 Hz pada frekvencije.



Slika 6.3. Najveće smanjenje izlazne snage s opadanjem frekvencije

* + - * 1. U dopuštenom smanjenju aktivne snage od maksimalne izlazne snage uzimaju se u obzir:
* nivo akumulacije, temperatura okoline, padavine, brzine vjetra, iradijacija i sl.
* tehničke sposobnosti u zavisnosti od tehnologije proizvodnog modula.
  + - * 1. Proizvodni modul mora biti opremljen logičkim interfejsom (ulaznim port) radi prekida proizvodnje aktivne snage unutar pet (5) sekundi od primanja naloga (signala) na ulaznom portu. NOSBiH ima pravo navesti zahtjeve za opremu kako bi se tom mogućnošću upravljalo daljinski.
        2. Proizvodni modul se može automatski priključivati na mrežu pod sljedećim uslovima:
  1. frekvencijski opseg 49,5 – 50,2 Hz nakon ispada i 49,5 – 50,1 Hz u normalnim pogonskim uslovima uz vrijeme kašnjenja od 60 sekundi
  2. najveći dopušteni gradijent povećanja izlazne aktivne snage iznosi 10% u minuti nakon ispada.
     + - 1. Automatsko priključivanje je dopušteno osim ako je ODS u koordinaciji s NOSBiH-om odredio drukčije.

### Opći zahtjevi za proizvodne module tipa B

* + - * 1. Proizvodni moduli tipa B moraju ispunjavati zahtjeve koji se odnose na tip A, osim tačke 6.3.2.2 (2).

#### Frekvencijska stabilnost proizvodnog modula

* + - * 1. Proizvodni moduli u pogledu frekvencijske stabilnosti, tj. radi regulacije izlazne aktivne snage, moraju biti opremljeni interfejsom (ulaznim portom) kako bi se izlazna aktivna snaga mogla smanjiti nakon primanja naloga na ulaznom portu.

#### Stabilnost proizvodnih modula

* + - * 1. U pogledu stabilnosti, proizvodni moduli moraju ispunjavati uslove sposobnosti prolaska kroz stanje kvara (*Fault ride through – FRT*), tj. moraju biti u stanju da ostanu na mreži tokom kvara na prijenosnoj mreži i nastave stabilan rad nakon otklonjenih kvarova. FRT kriva izražava donju granicu vrijednosti linijskih napona u tački priključenja u funkciji vremena prije, tokom i nakon kvara (simetrični i nesimetrični). Na sljedećim slikama prikazane su FRT krive za sinhrone proizvodne module i module elektroenergetskih parkova.



Slika 6.4. FRT kriva za sinhrone proizvodne module



Slika 6.5. FRT kriva za module elektroenergetskih parkova

* + - * 1. ODS određuje i objavljuje uslove prije i poslije kvara za sposobnost prolaska kroz stanje kvara u mreži u pogledu:
* izračuna minimalne dopuštene snage kratkog spoja na mjestu priključenja prije kvara
* radne tačke aktivne i reaktivne snage proizvodnog modula prije kvara na mjestu priključenja i napona na mjestu priključenja i
* izračuna minimalne dopuštene snage kratkog spoja na mjestu priključenja poslije kvara. Ukoliko je priključak na 110 kV mrežu NOSBiH i Elektroprijenos BiH će elaboratom odrediti prethodno navedene uslove.
  + - * 1. Na proizvođačev zahtjev ODS daje uslove prije i poslije kvara koji uzimaju u obzir sposobnost prolaska kroz stanje kvara u mreži kao rezultat izračuna na mjestu priključenja kako je navedeno u prethodnom stavu:
* minimalne dopuštene snage kratkog spoja prije kvara na svakom mjestu priključenja izražene u MVA
* radne tačke proizvodnog modula prije kvara izražene izlaznom aktivnom snagom i izlaznom reaktivnom snagom i naponom na mjestu priključenja i
* minimalne dopuštene snage kratkog spoja poslije kvara na svakom mjestu priključenja izražene u MVA.

Alternativno, nadležni operator sistema može dati tipične vrijednosti.

* + - * 1. Proizvodni moduli se mogu ponovno priključiti na mrežu nakon ispada izazvanog mrežnim poremećajem samo uz saglasnost nadležnog operatora sistema.

#### Zahtjevi u pogledu upravljanja

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće opće zahtjeve u pogledu upravljanja sistema:
* Upravljačke šeme i podešenja upravljačkih uređaja proizvodnog modula koji su potrebni za stabilnost prijenosnog sistema i za poduzimanje hitnih mjera, ili bilo koju njihovu promjenu, usklađuju i dogovaraju NOSBiH, ODS i proizvođač.
* Moraju imati zaštitne planove.
  + - * 1. Nadležni operator sistema određuje plan i podešenja zaštite mreže, odnosno priključnih vodova proizvodnog modula. Proizvođač svoje zaštitne planove za proizvodni modul i priključne vodove usklađuje i dogovara s Elektroprijenosom BiH prije puštanja u pogon proizvodnog modula, ali i u slučaju promjene podešenja.
        2. Zaštita proizvodnog modula ima prednost ispred pogonske regulacije, uzimajući u obzir sigurnost sistema te zdravlje i sigurnost zaposlenika i javnosti, kao i ublažavanje svake štete na proizvodnom modulu.
        3. Zaštitni planovi mogu obuhvatati:
* vanjski i unutarnji kratki spoj
* nesimetrično opterećenje (inverzni redoslijed faza)
* preopterećenje statora i rotora
* naduzbudu i poduzbudu
* prenapon i podnapon na mjestu priključenja
* prenapon i podnapon na izvodima generatora
* lokalne oscilacije
* struju uklopa
* asinhroni pogon (gubitak sinhronizma)
* zaštitu od nedopuštenih torzija vratila (primjerice podsinhrona rezonancija)
* zaštitu priključnog voda proizvodnog modula
* zaštitu blok transformatora
* rezervnu zaštitu od kvara zaštite i rasklopnog postrojenja
* povećanje magnetskog toka (U/f)
* povratnu snagu
* brzina promjene frekvencije i
* pomak neutralne tačke napona.
  + - * 1. Promjene planova i podešenja zaštite proizvodnog modula i mreže dogovaraju nadležni operator sistema i proizvođač.
        2. Proizvođač će podesiti zaštitne i upravljačke uređaje u skladu sa sljedećim prioritetima:
* zaštita mreže i proizvodnog modula
* virtuelna inercija, ako je primjenjivo
* frekvencijska regulacija
* ograničenje snage i
* ograničenje gradijenta snage.
  + - * 1. Razmjene informacija:
* Elektrane moraju osigurati razmjenu informacija s ODS ili NOSBiH u realnom vremenu ili periodično uz vremensko označavanje, kako odredi ODS ili NOSBiH u skladu s tačkom 5.6.
* ODS, u koordinaciji s NOSBiH određuje sadržaj razmjene informacija, uključujući listu podataka koji dostavlja elektrana.

### Dodatni zahtjevi za sinhroni proizvodni modul tipa B

* + - * 1. Sinhroni proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće dodatne zahtjeve u pogledu naponske stabilnosti:
  1. Nadležni operator sistema ima pravo odrediti sposobnost sinhronog proizvodnog modula za osiguravanje reaktivne snage.
  2. Sinhroni proizvodni modul oprema se trajnim sistemom za automatsku regulaciju uzbude koji može osiguravati stalan napon na izvodima generatora na podešenoj vrijednosti, koju se može birati, bez nestabilnosti u cijelom radnom području sinhronog proizvodnog modula.
     + - 1. S obzirom na stabilnost, sinhroni proizvodni moduli moraju biti sposobni za uspostavljanje aktivne snage poslije kvara u iznosu od 90% vrijednosti aktivne snage prije kvara u roku do 5 sekundi.

### Dodatni zahtjevi za modul elektroenergetskog parka tipa B

Proizvodni moduli tipa B moraju ispunjavati utvrđene zahtjeve za tipove A i B.

#### Naponska stabilnost

* + - * 1. Modul elektroenergetskog parka mora biti sposoban da obezbjedi reaktivnu snagu u opsegu 0,33 Q/Pmax u oba smjera.
        2. Modul elektroenergetskog parka mora biti sposoban osigurati injektiranje ili apsorpciju dodatne reaktivne struje na mjestu priključenja u odnosu stanje prije kvara, prilikom sniženih ili povišenih napona, do svojih maksimalnih vrijednosti.
        3. Dodatna reaktivna struja će biti funkcija odstupanja direktne komponente napona u tački priključka. Zahtjevi za dodatnom reaktivnom strujom modula elektroenergetskih parkova priključenih na distributivni sistem utvrđuju se u skladu sa dokumentom EN 50549-2.
        4. U slučaju nesimetričnih (jednopolnih ili dvopolnih) kvarova, modul elektroenergetskog parka obezbjeđuje direktnu, inverznu i nultu komponentu dodatne reaktivne struje, prema zahtjevima ODS-a definiranim u procesu priključenja.

#### Uspostavljanje aktivne snage

* + - * 1. Modul еlektroenergetskog parka mora uspostaviti aktivnu snagu poslije kvara prema sljedećim zahtjevima:
* Uspostavljanje aktivne snage poslije kvara počinje kada napon postigne 0,9 j.v.
* Dopušteno vrijeme za uspostavljanje aktivne snage iznosi 1 sekundu.
* Aktivna snaga mora iznositi najmanje 90% vrijednosti snage prije kvara sa tačnošću od 10%.

### Opći zahtjevi za proizvodne module tipa C

Proizvodni moduli moraju ispunjavati zahtjeve koji se odnose na tip B osim tačke 6.3.3.1 (1).

#### Frekvencijska stabilnost proizvodnog modula

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve u pogledu frekvencijske stabilnosti:
  1. S obzirom na mogućnost regulacije aktivne snage i opseg regulacije, regulacioni sistem proizvodnog modula mora imati mogućnost podešenja zadate vrijednosti aktivne snage. Zahtijevano vrijeme dostizanja zadate vrijednosti i tolerancije aktivne snage NOSBiH i/ili ODS će se definisati u Elaboratu tehničkog rješenja priključka na prijenosnu mrežu, u zavisnosti od vrste tehnologije proizvodnog modula, a provjeriće se u Testovima usaglašenosti.
  2. Ručna regulacija se dopušta u slučajevima kad su uređaji za automatsku daljinsku regulaciju izvan pogona. Minimalno vrijeme dostizanja zadate vrijednosti je 15 minuta sa tolerancijom od 10% zadate aktivne snage.

#### Ograničen frekvencijski osjetljiv način rada – podfrekvencijski (LFSM-U)

* + - * 1. Uz tačku 6.3.2.2 primjenjuju se sljedeći zahtjevi na proizvodne module s obzirom na ograničen frekvencijski osjetljiv način rada – podfrekvencijski (LFSM-U).
        2. proizvodni modul mora biti sposoban aktivirati frekvencijski odziv aktivne snage pri frekvencijskom pragu i postavkama statizma:
* Frekvencijski prag je 49,8 Hz.
* Postavka statizma je 5%. Statizam mora biti podesiv u opsegu koji odgovara određenoj tehnologiji, a koji se kreće u okviru 2 – 12%.
  + - * 1. Za stvarni frekvencijski odziv aktivne snage u LFSM-U-u trebaju biti uzeti u obzir:
* nivo akumulacije, temperatura okoline, padavine, brzine vjetra, iradijacija i sl.
* tehničke sposobnosti u zavisnosti od tehnologije proizvodnog modula.
  + - * 1. Vrijeme kašnjenja (*tk*) aktiviranja frekvencijskog odziva aktivne snage proizvodnog modula mora biti što kraće, koliko je tо tehnički moguće, ali ne smije biti duže od dvije sekunde. Za vrijeme kašnjenja veće od dvije sekunde proizvođač pruža tehničke dokaze o razlozima produženja vremena odziva.
        2. Proizvodni modul u LFSM-U režimu rada mora biti sposoban osigurati povećanje snage do svoje maksimalne snage u skladu s vremenima kao što je prikazano na sljedećoj slici. Vremena (vrijeme odziva *tp* i vrijeme stabilizacije *ts*) trebaju biti dogovorena s nadležnim operatorom sistema u zavisnosti od tehničke mogućnosti proizvodnih modula.



Slika 6.6. Tolerancija i trajanje odziva aktivne snage

* + - * 1. Preporučene vrijednosti za:
* sinhrone module vrijeme odziva *tp* ≤ 5 minuta za povećanje snage *ΔP* = 0,2 *Pmax*. Ukupno vrijeme stabilizacije odziva *ts*≤ 6 minuta.
* module elektroenergetskih parkova (vjetroelektrane) *tp* ≤ 5 sekundi za povećanje snage od 0,2 *Pmax* ukoliko je radna tačka iznad 0,5 *P**max*. Ukoliko je radna tačka ispod 0,5 *Pmax* vrijeme odziva može biti veće. Ukupno vrijeme stabilizacije odziva *ts*≤ 30 s.
* ostale module elektroenergetskih parkova *tp* ≤ 10 sekundi za povećanje snage *ΔP* = 0,5 *Pmax*. Ukupno vrijeme stabilizacije odziva *ts*≤ 30 s.
* U zavisnosti od tehničkih mogućnosti, nadležni operator sistema sa proizvođačem može dogovoriti i drugo vrijeme stabilizacije odziva *ts*, ako preporučene vrijednosti ne mogu biti ostvarene.
* *tk* << *tp*.
  + - * 1. Proizvodni modul mora osigurati stabilan rad u LFSM-U-u:



Slika 6.7. Frekvencijski odziv aktivne snage u LFSM-U

Pri tome su:

* Pref - maksimalna snaga sinhronog proizvodnog modula na koju se odnosi ΔΡ, odnosno izlazna snaga modula elektroenergetskog parka u trenutku dostizanja LFSM-U praga
* ΔΡ - promjena izlazne aktivne snage proizvodnog modul.
* fn - nazivna frekvencija (50 Hz) u mreži, a Δf frekvencijsko odstupanje u mreži.
  + - * 1. Kad je aktivan frekvencijski osjetljiv način rada, proizvodni modul sposoban je pružati frekvencijski odziv aktivne snage u skladu s parametrima prikazanim u sljedećoj tabeli.

Tabela 4. Parametri za frekvencijski odziv aktivne snage u frekvencijsko osjetljivom načinu rada (objašnjenje za sliku 6.8.)


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri** | **Područja** |  |
| FormulaPodručje aktivne snage u odnosu na maksimalnu snagu | | 1,5 – 10 % |
| Neosjetljivost frekvencijskog odziva | Formula | ≤10mHz |
| Formula | 0,02% |
| Mrtva zona frekvencijskog odziva | | ±10 mHz uključujući neosjetljovost frekvencijskog odziva; Mora biti podesiv u opsegu 0 - 200 mHz; |
| Statizam *s* 1 | | Standardna vrijednost je 5%. |



Slika 6.8. Frekvencijski odziv aktivne snage u frekvencijsko osjetljivom načinu rada

Pri tome је:

* Pref - maksimalna snaga sinhronog proizvodnog modula na koju se odnosi ΔΡ, odnosno izlazna snaga modula elektroenergetskog parka u trenutku dostizanja FSM praga
* ΔΡ - promjena izlazne aktivne snage proizvodnog modula
* fn - nazivna frekvencija (50 Hz) u mreži a Δf frekvencijsko odstupanje u mreži.
  + - * 1. Mrtva zona frekvencijskog odziva za frekvencijsko odstupanje i statizam moraju biti podesivi;
        2. U slučaju skokovite promjene frekvencije, proizvodni modul sposoban je aktivirati puni frekvencijski odziv aktivne snage na nivou pune linije ili iznad nje, kako je prikazano na slici 6.9, u skladu s parametrima navedenim u tabeli 5.
        3. Aktiviranje frekvencijskog odziva aktivne snage proizvodnog modula ne smije kasniti više od dvije sekunde. Za veće vrijeme odziva proizvođač pruža tehničke dokaze kojima se dokazuje zašto je potrebno duže vrijeme. Za proizvodne module bez inercije kašnjenje mora biti manje od 0,5 sekundi. Ako proizvođač ne može ispuniti taj zahtjev, dostavlja tehničke dokaze kojima se dokazuje zašto je potrebno dulje vrijeme za početnu aktivaciju frekvencijskog odziva aktivne snage.



Slika 6.9. frekvencijski odziv aktivne snage

Pri tome su:

*Pmax*- maksimalna snaga proizvodnog modula na koju se odnosi Δ*Ρ*

ΔΡ - promjena izlazne aktivne snage proizvodnog modula

*t1* – početno kašnjenje

*t2 –* vrijeme pune aktivacije.

* + - * 1. Proizvodni modul mora biti sposoban pružati frekvencijski odziv aktivne snage u trajanju od minimalno 15 minuta.
        2. Regulacija aktivne snage ne smije štetno uticati na frekvencijski odziv aktivne snage proizvodnih modula.

Tabela 5. Parametri za punu aktivaciju frekvencijskog odziva aktivne snage izazvanu skokovitom promjenom frekvencije (objašnjenje za sliku 6.9.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametri** | **Područja ili vrijednosti** |
| Područje aktivne snage u odnosu na maksimalnu snagu (područje frekvencijskog odziva) Formula | 1,5 – 10 % |
| Za proizvodne module s inercijom, najveće dopušteno početno kašnjenje *t1* | 2 sek |
| Za proizvodne module bez inercije, najveće dopušteno početno kašnjenje *t1* | 0,5 sek |
| Najduže dopušteno izabrano vrijeme pune aktivacije *t*2, osim ako се, zbog stabilnosti sistema, dopuste duža vremena aktivacije | 30 sek |

* + - * 1. Proizvodni modul mora imati mogućnosti za ponovno uspostavljanje frekvencije ili održavanje planiranih vrijednosti tokova razmjene snage između regulacijskih područja. Minimalna brzina promjene proizvodnje (Pmax/min) iznosi:
* gasne elektrane 8%
* termoelektrane 2% i
* drugi proizvodni moduli 20%.
  + - * 1. Pumpno-akumulacione elektrane moraju biti sposobne isključiti svoje opterećenje u slučaju podfrekvencije.

#### Praćenje frekvencijsko osjetljivog načina rada u realnom vremenu

* + - * 1. Za praćenje rada frekvencijskog odziva aktivne snage proizvodni modul mora biti opremljen interfejsom za prijenos podataka u realnom vremenu iz elektrane u SCADA sistem ODS-a ili NOSBiH-a. Prosljeđuju se sljedeći signali:
* stanje frekvencijskog osjetljivog načina rada (uključeno/isključeno)
* planirana izlazna aktivna snaga
* stvarna vrijednost izlazne aktivne snage
* stvarna podešenja parametara za frekvencijski odziv aktivne snage,
* statizam i mrtva zona.
  + - * 1. ODS i NOSBiH mogu odrediti dodatne signale radi provjere učinka odziva elektrana koje učestvuju u frekvencijskom odzivu aktivne snage.

#### Stabilnost proizvodnog modula

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve u pogledu stabilnosti:
  1. U slučaju oscilacije snage proizvodni moduli zadržavaju statičku stabilnost pri pogonu u bilo kojoj radnoj tački pogonskog dijagrama.
  2. Proizvodni moduli moraju biti sposobni ostati priključeni na mrežu i raditi bez smanjenja snage sve dok su napon i frekvencija unutar granica definiranih u ovom Mrežnom kodeksu.
  3. Proizvodni moduli moraju biti sposobni da ostanu u pogonu tokom djelovanja APU u zamkastoj mreži.

#### Ponovno uspostavljanje rada sistema

* + - * 1. *„Black“* start:
  1. Proizvodni modul koji ima sposobnost “*black*“ starta i koji je izabran za pružanje ove usluge mora biti spreman za pokretanje u roku 10 minuta nakon izdavanja naloga NOSBiH-a.
  2. Proizvodni modul mora biti sposoban automatski regulisati kratkotrajne padove napona prouzrokovane priključenjem potrošnje.
  3. Proizvodni modul mora:
* biti sposoban za rad ispod tehničkog minimuma proizvidnje aktivne snage
* biti sposoban regulisati priključenje potrošnje u određenim koracima
* biti sposoban za pogon u LFSM-O-u i LFSM-U-u
* regulisati frekvenciju u slučaju nadfrekvencije i podfrekvencije u cijelom području izlazne aktivne snage
* biti sposoban za paralelan pogon nekoliko proizvodnih modula unutar jednog ostrva i
* automatski regulisati napon tokom ponovne uspostave pogona sistema.
  + - * 1. Ostrvski režim rada:
  1. Proizvodni modul nije dužan biti osposobljen za pogon u ostrvskom režimu rada.
  2. Proizvođač i ODS u koordinaciji s NOSBiH-om definiraju metodu za detekciju ostrvskog pogona. Metod detekcije ne smije se osloniti samo na signalizaciju položaja sklopnih uređaja sa strane mreže.
     + - 1. Brza resinhronizacija:
  3. U slučaju isključenja sa mreže proizvodni modul mora biti sposoban za brzu resinhronizaciju u skladu sa Planom odbrane EES-a.
  4. Proizvodni modul s minimalnim vremenom resinhronizacije, dužim od 15 minuta, nakon odvajanja od bilo kojeg vanjskog izvora električne energije mora biti projektovan za prelaz na rad na vlastitu potrošnju iz bilo koje radne tačke svog pogonskog dijagrama.
  5. Proizvodni moduli moraju biti sposobni za nastavak pogona nakon prelaza na vlastitu potrošnju, bez obzira na priključke vlastite potrošnje na mrežu. Minimalno vrijeme pogona određuje ODS u koordinaciji s NOSBiH-om, ali ne može biti manje od 30 min.

#### Zahtjevi u pogledu upravljanja

* + - * 1. S obzirom na gubitak ugaone stabilnosti ili gubitak mogućnosti regulacije, proizvodni modul mora biti sposoban za automatsko isključenje sa mreže radi očuvanja sigurnosti sistema ili zaštite samog modula. U koordinaciji s NOSBiH-om proizvođač i ODS dogovaraju kriterije za detekciju gubitka ugaone stabilnosti ili gubitka mogućnosti regulacije.
        2. Elektrane moraju instalirati opremu za registraciju kvarova i praćenje dinamičkog ponašanja sistema, koja vrši zapis sljedećih parametara:
* napon
* aktivnu snagu
* reaktivnu snagu i
* frekvenciju.
  + - * 1. Podešenja opreme za registraciju kvarova, uključujući kriterije okidanja i brzine uzorkovanja, moraju biti u skladu sa tehničkim standardima ODS-a i NOSBiH-a.
        2. Nadzor dinamičkog ponašanja sistema obuhvata okidač za otkrivanje slabo prigušenih oscilacija snage koji mora biti u skladu sa tehničkim standardima ODS-a i NOSBiH-a.
        3. ODS i NOSBiH moraju imati pristup informacijama sa uređaja za praćenje kvaliteta snabdijevanja i dinamičkog ponašanja sistema. ODS i NOSBiH definiraju komunikacijske protokole za razmjenu podataka u skladu s tačkom 5.6.
        4. Na zahtjev ODS-a ili NOSBiH-a, proizvođač dostavlja simulacijske modele za stacionarna i dinamička stanja kao i modele za simulaciju elektromagnetnih prelaznih procesa. Proizvođač osigurava da su dostavljeni modeli u skladu s rezultatima Testova usaglašenosti koje je verifikovao ODS ili NOSBiH.
  1. Modeli koje dostavlja proizvođač moraju sadržavati sljedeće podmodele:
* model generatora
* turbinski regulator
* regulator napona, uključujući funkciju stabilizatora elektroenergetskog sistema i sistem za regulaciju uzbude
* zaštitne modele proizvodnog modula, kako su dogovorili ODS i NOSBiH sa proizvođačem i
* modele pretvarača za module elektroenergetskog parka.
  1. Zahtjev za dostavu simulacijskih modela mora biti usklađen sa NOSBiH-om i mora uključiti:
* format
* popis dokumentacije o strukturi modela i blok dijagramima
* procjenu minimalne i maksimalne snage kratkog spoja na mjestu priključenja, izraženu u MVA.
  1. Na zahtjev ODS-a ili NOSBiH-a proizvođač dostavlja zapise o testiranjima rada proizvodnog modula kako bi se izvšilo poređenje odziva modela.
     + - 1. Ako ODS i/ili NOSBiH smatraju da je potrebno ugraditi dodatne uređaje za pogon i sigurnost sistema u elektrani radi održavanja ili obnove pogona ili sigurnosti sistema, ODS i/ili NOSBiH se sa proizvođačem trebaju dogovoriti o odgovarajućem rješenju.
         2. Najmanja i najveća brzina promjene izlazne aktivne snage je 1% i 20 % Pmax/min u oba smjera.
         3. Način uzemljenja zvjezdišta na mrežnoj strani blok transformatora mora biti u skladu sa specifikacijama nadležnog operatora.

### Dodatni zahtjevi za sinhroni proizvodni modul tipa C

Sinhroni proizvodni moduli tipa C moraju ispunjavati utvrđene zahtjeve za tipove A, B i C te dodatne zahtjeve za sinhrone proizvodne module tipa B.

#### Naponska stabilnost

* + - * 1. S obzirom na sposobnost proizvodnje reaktivne snage, nadležni operator sistema može odrediti dodatnu reaktivnu snagu koja se osigurava za kompenzaciju reaktivne snage na priključnom vodu ili kablu od mjesta priključenja na mrežu do višenaponske strane blok transformatora.
        2. Sinhroni proizvodni modul mora biti sposoban pružati reaktivnu snagu pri svojoj maksimalnoj aktivnoj snazi u skladu sa minimalnim zahtjevima definiranim na dijagramu U-Q/Pmax koji je prikazan na sljedećoj slici, što zavisi od napona na mjestu priključenja. Sposobnost osiguravanja reaktivne snage primjenjuje se na mjestu priključenja.



Slika 6.10. Karakteristika U-Q/Pmax sinhronog proizvodnog modula

* + - * 1. Na zahtjev nadležnog operatora sistema sinhroni proizvodni modul mora biti sposoban prijeći na bilo koju radnu tačku unutar karakteristike U-Q/Pmax  u periodu koji je taj operator sistema definirao u procesu priključenja i koji je provjeren u fazi testiranja usaglašenosti.
        2. Pri pogonu u kome je izlazna aktivna snaga manja od maksimalne snage (P<Pmax) sinhroni proizvodni modul mora biti sposoban proizvoditi reaktivnu snagu i raditi u svakoj radnoj tački na pogonskom dijagramu proizvodnog modula. Isporuka, odnosno preuzimanje reaktivne snage na mjestu priključenja mora odgovarati pogonskom dijagramu, uzimajući u obzir, snagu napajanja vlastite potrošnje i gubitke aktivne i reaktivne snage blok transformatora.

### Dodatni zahtjevi za modul elektroenergetskog parka tipa C

* + - * 1. Proizvodni moduli tipa C moraju ispunjavati utvrđene zahtjeve za tipove A, B i C te dodatne zahtjeve za modul elektroenergetskog parka tipa B.
        2. Obezbjeđenje virtuelne inercije nije obavezno.

#### Naponska stabilnost

* + - * 1. S obzirom na sposobnost proizvodnje reaktivne snage, nadležni operator sistema može odrediti dodatnu reaktivnu snagu koja se osigurava za kompenzaciju reaktivne snage na priključnom vodu ili kablu od mjesta priključenja na mrežu do višenaponske strane blok transformatora.
        2. Modul elektroenergetskog parka mora biti sposoban pružati reaktivnu snagu pri svojoj maksimalnoj aktivnoj snazi u skladu s minimalnim zahtjevima koji su definirani na dijagramu U-Q/Pmax koji je prikazan na sljedećoj slici, što zavisi od napona na mjestu priključenja. Sposobnost osiguravanja reaktivne snage primjenjuje se na mjestu priključenja.



Slika 6.11. Karakteristika U-Q/Pmax modula elektroenergetskog parka

* + - * 1. Pri pogonu s izlaznom aktivnom snagom manjom od maksimalne snage (P < Pmax), modul elektroenergetskog parka mora biti sposoban osigurati reaktivnu snagu u bilo kojoj radnoj tački karakteristike P-Q/Pmax, ako su svi generatori modula elektroenergetskog parka tehnički raspoloživi, tj. nisu izvan pogona zbog održavanja ili otkaza, odnosno, proizvodnja reaktivne snage može biti manja, uzimajući u obzir tehničku raspoloživost generatora parka. Pridržavanje specifikacija nije potrebno u radnom području P <0,1 Pmax (sivo područje na slici).



Slika 6.12. Karakteristika P-Q/Pmax modula elektroenergetskog parka

* + - * 1. Modul elektroenergetskog parka mora biti sposoban, u roku do 10 minuta, preći na bilo koju radnu tačku koju odredi nadležni operator sistema unutar svoje karakteristike P-Q/Pmax u cilju postizanja željene vrijednosti.

#### Regulacija reaktivne snage

* + - * 1. Modul elektroenergetskog parkа mora biti u stanju automatski osigurati reaktivnu snagu na sljedeći način: regulacija napona, regulacija reaktivne snage ili regulacija faktora snage.
        2. Za potrebe režima regulacije napona modul elektroenergetskog parkа mora biti sposoban doprinijeti regulaciji napona na mjestu priključenja osiguravanjem razmjene reaktivne snage s mrežom za vrijednost napona u opsegu od od 0,95 do 1,05 Un u koracima od najviše 0,01 j.v, s nagibom opsega najmanje od 2 do 7 % u koracima od najviše 0,5 %. Izlazna reaktivna snaga mora biti jednaka nuli kad je vrijednost mrežnog napona na mjestu priključenja jednaka zadatoj vrijednosti napona.
        3. Zadata vrijednost se može upotrijebiti s mrtvom zonom ili bez nje. Mrtva zona se može birati u opsegu od 0 do ± 5 % referentnog mrežnog napona od 1 j.v. u koracima od najviše 0,5 %.
        4. U slučaju skokovite promjene napona modul elektroenergetskog parka mora biti u stanju postići 90 % promjene izlazne reaktivne snage u vremenu t1, i stabilizovati se na vrijednosti određenoj nagibom unutar vremena t2, uz dopušteno odstupanje reaktivne snage u stacionarnom stanju od najviše 5 % maksimalne reaktivne snage. Predložene vrijednosti su t1=1 sekunda i t2=10 sekundi.
        5. Za potrebe režima regulacije reaktivne snage modul elektroenergetskog parka mora biti u stanju da podesi vrijednost reaktivne snage u bilo koju tačku opsega reaktivne snage, kako je navedeno u tački 6.3.5.1 i tački 6.3.8.1, u koracima koji nisu veći od 5 MVAr ili 5 % pune reaktivne snage, u zavisnosti od toga šta je manje.
        6. Za potrebe režima regulacije faktora snage modul elektroenergetskog parka može regulisati faktor snage na mjestu priključenja unutar zahtijevanog opsega reaktivne snage, u skladu sa tačkom 6.3.8.1, u koracima od najviše 0,01 ciljnog faktora snage. Predložene su sljedeće vrijednosti:
* vrijeme postizanja ciljnog faktora snage nakon nagle promjene izlazne aktivne snage: 10 sekundi
* dopušteno odstupanje ciljnog faktora snage: 1% maksimalne reaktivne snage elektroenergetskog parka.
  + - * 1. Nadležni operator sistem, u dogovoru s vlasnikom elektroenergetskog parka, određuje koji će se od tri navedena načina regulacije reaktivne snage i s njima povezane zadate vrijednosti primjenjivati te koja dodatna oprema je potrebna kako bi se odgovarajuće zadate vrijednosti mogle podesiti daljinski.
        2. S obzirom na određivanje prednosti doprinosa aktivne ili reaktivne snage, NOSBiH će odrediti da li tokom kvarova za koje je potrebna sposobnost prolaska kroz stanja kvara u mreži, prednost ima doprinos aktivne ili doprinos reaktivne snage. Ako se prednost daje doprinosu aktivne snage, obezbjeđenje aktivne snage mora biti uspostavljeno najkasnije 150 ms od početka kvara.
        3. Modul elektroenergetskog parka mora biti sposoban da doprinese prigušivanju oscilacija snage, ako to odredi NOSBiH. Karakteristike elektroenergetskog parka koje se odnose na regulaciju napona i reaktivne snage ne smiju štetno uticati na prigušivanje oscilacija snage.

### Opći zahtjevi za proizvodne module tipa D

Proizvodni moduli moraju ispunjavati zahtjeve koji se odnose na tip C.

#### Naponska stabilnost

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve u pogledu naponske stabilnosti:
  1. Proizvodni modul mora biti sposoban ostati priključen na mrežu i raditi unutar naponskih opsega na mjestu priključenja tokom vremena navedenih u [Tabeli 2. Priloga 1.](#_Prilog_1._Frekventni)
  2. NOSBiH i Elektroprijenos BiH s proizvođačem mogu definisati šire naponske opsege ili duži najkraći period rada. Ako su širi naponski opsezi ili duži minimalni period rada tehnički i ekonomski izvedivi, proizvođač ne može neutemeljeno uskratiti pristanak.
  3. NOSBiH i Elektroprijenos BiH s proizvođačem mogu odrediti napone na mjestu priključenja, na kojima je proizvodni modul sposoban za automatski isklop s mreže. Uslovi i postavke za automatski isklop dogovaraju se s proizvođačem.

#### Stabilnost proizvodnih modula

* + - * 1. U pogledu stabilnosti, proizvodni moduli moraju ispunjavati uslove sposobnosti prolaska kroz stanje kvara (*Fault ride through – FRT*), tj. moraju biti u stanju da ostanu na mreži u tokom kvara i nastave stabilan rad nakon otklonjenih kvarova. FRT kriva izražava donju granicu vrijednosti linijskih napona u tački priključenja u funkciji vremena prije, tokom i nakon kvara (simetrični i nesimetrični). Na sljedećim slikama prikazane su FRT krive za sinhrone proizvodne module i energetske parkove.



Slika 6.13. FRT kriva za sinhrone generatore



Slika 6.14. FRT kriva za modul elektroenergetskog parka

* + - * 1. NOSBiH i Elektroprijenos BiH će odgovarajućim elaboratom, za svaku tačku priključenja proizvodnog modula, odrediti uslove prije i poslije kvara, koji se odnose na sposobnost prolaska kroz stanje kvara u mreži, u pogledu:
* minimalne dopuštene snage kratkog spoja prije kvara na svakom mjestu priključenja izražene u MVA
* radne tačke proizvodnog modula prije kvara izražene kao izlazna aktivna snaga i izlazna reaktivna snaga te napon na mjestu priključenja i
* minimalne dopuštene snage kratkog spoja poslije kvara na svakom mjestu priključenja izražene u MVA.

#### Zahtjevi u pogledu upravljanja

* + - * 1. Proizvodni moduli moraju ispunjavati sljedeće opće zahtjeve u pogledu upravljanja sistemom s obzirom na sinhronicaciju:
  1. Pri pokretanju proizvodnog modula sinhronizaciju obavlja proizvođač tek nakon odobrenja NOSBiH-a.
  2. Proizvodni modul se oprema potrebnim uređajima za sinhronizaciju.
  3. Sinhronizacija proizvodnih modula moguća je na frekvencijama unutar područja utvrđenih u [Tabeli 2. Priloga 1](#_Prilog_1._Frekventni).
  4. NOSBiH i proizvođač dogovaraju postavke sinhronizacijskih uređaja prije puštanja u pogon proizvodnog modula. Postavke obuhvataju:
* vrijednosti napona: Un ± 10%
* vrijednosti frekvencije: 49,5 – 50,2 Hz
* odstupanje faznog ugla generatora i mreže Δφ ≤ ± 10o
* odstupanje napona generatora i mreže ΔU≤ ± 10% Un
* odstupanje frekvencije generatora i mreže Δf ≤±100 mHz
* redoslijed faza.

### Dodatni zahtjevi za sinhrone proizvodne module tipa D

Sinhroni proizvodni moduli tipa D moraju ispunjavati utvrđene zahtjeve za tipove A, B i C i dodatne zahtjeve za sinhrone proizvodne module tipa B i C.

#### Naponska stabilnost

* + - * 1. Parametri i postavke sistema za regulaciju napona će biti definirani Elaboratom i obuhvataju:
* ograničenje opsega izlaznog signala
* limiter poduzbude
* limiter naduzbude
* limiter struje statora i
* funkcija stabilizatora elektroenergetskog sistema za prigušivanje oscilacija snage za proizvodne module, čija je maksimalna snaga jednaka ili veća od 10 MW.
  + - * 1. Proizvodni modul mora biti sposoban da potpomogne ugaonu stabilnost u uslovima kvara.

### Dodatni zahtjevi za modul elektroenergetskog parka tipa D

Proizvodni moduli tipa D moraju ispunjavati utvrđene zahtjeve za tipove A, B, C i D i dodatne zahtjeve za modul elektroenergetskog parka tipa B i C.

## Zahtjev za priključenje jednosmjernih (HVDC) sistema

### Područje primjene

* + - * 1. Zahtjevi se odnose za priključenje HVDC sisteme na prijenosnu mrežu kojima se povezuju sinhrona područja ili regulaciona područja, uključujući back-to-back priključke.



Slika 6.15. Primjeri primjene HVDC modula

### Opći zahtjevi za priključenje HVDC sistema

#### Zahtjevi u pogledu regulacije aktivne snage i održavanja frekvencije

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban ostati priključen na mrežu i raditi unutar frekvencijskih i vremenskih intervala kako je navedeno u tabeli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Frekvencijsko područje** | **Dužina trajanja rada** |
| 47,0 Hz – 47,5 Hz | 60 sekundi |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 90 minuta |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | neograničeno |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 90 minuta |
| 51,5 Hz – 52,0 Hz | 15 minuta |

* + - * 1. Sistem HVDC mora biti sposoban za automatsko isključenje iz mreže na frekvencijama koje odredi NOSBiH, samo u slučaju ako za to bude bilo potrebe. Vrijednosti će biti usaglašene prije puštanja u pogon.
        2. Najveće dopušteno smanjenje izlazne aktivne snage od njegove radne tačke, ako frekvencija sistema padne ispod 49 Hz, neće biti veće od 2%.
        3. Sistem HVDC mora biti sposoban ostati priključen na mrežu i raditi ako se mrežna frekvencija mijenja brzinom između – 2,5 i + 2,5 Hz/s (u svakom trenutku gdje je vrijednost izmjerena kao prosječna vrijednost brzine promjene frekvencije u odnosu na prethodnu 1s).

#### Regulacije aktivne snage, regulacioni opseg i gradijent

* + - * 1. Regulacija prijenosa aktivne snage:
  1. Sistem HVDC mora biti u stanju da reguliše prenesenu aktivnu snagu do svoje maksimalne prijenosne moći u svakom smjeru po nalogu NOSBiH na osnovu karakteristika postrojenja i dogovora s vlasnikom HVDC sistema prije puštanja u pogon. U skladu sa dogovorom vlasnika HVDC sistema regulacija može, da obuhvati:
* najveći i najmanji korak za prijenos aktivne snage
* minimalnu prijenosnu moć aktivne snage HVDC sistema za svaki smjer ispod koje se ne zahtijeva mogućnost prijenosa aktivne snage i
* najveće kašnjenje unutar kojeg HVDC sistem mora biti sposoban prilagoditi prenesenu aktivnu snagu nakon primanja naloga.
  1. Sa vlasnikom HVDC sistema NOSBiH je obavezan dogovoriti način na koji taj sistem mora mijenjati prenesenu aktivnu snagu u slučaju poremećaja u prijenosnoj mreži na koju je priključen. Početno kašnjenje do početka promjene mora biti ≤10 ms od primanja pobudnog signala koji je poslao NOSBiH. U slučaju da nije moguće postići ovo vrijeme, vlasnik HVDC sistema će dostaviti dokaze zašto kašnjenje prelazi ovu vrijednost;
  2. NOSBiH može odrediti da HVDC sistem mora biti sposoban za brzu promjenu smjera aktivne snage. Promjena smjera snage mora biti moguća od maksimalne prijenosne moći aktivne snage u jednom smjeru do maksimalne prijenosne moći u drugom smjeru, onoliko brzo koliko je to tehnički izvodljivo u periodu ≤2 s, a ako promjena traje duže od 2 sekunde, vlasnik HVDC sistema ovo kašnjenje mora obrazložiti.
     + - 1. Ukoliko NOSBiH, u koordinaciji sa susjednim operatorom sistema, tako odredi, HVDC sistemi, u okviru svojih regulacionih funkcija, moraju biti sposobni da preduzmu automatske popravne mjere koje obuhvataju zaustavljanje kontinuiranih promjena i blokiranje frekvencijsko osjetljivog načina rada, LFSM-O-a, LFSM-U-a i regulacije frekvencije. Kriteriji aktiviranja i blokiranja će biti određeni u skladu s karakteristikama postrojenja.

#### Virtuelna inercija

* + - * 1. Ukoliko NOSBiH tako odredi, i na osnovu dogovora s vlasnikom, HVDC sistem, kao odgovor na promjene frekvencije, mora biti sposoban osigurati virtuelnu inercijukoja se aktivira u niskofrekvencijskim i/ili visokofrekvencijskim režimima, brzim prilagođavanjem primopredaje aktivne snage u prijenosnu mrežu.

#### Frekvencijski osjetljiv način rada (FSM, LFSM-O i LFSM-U)

* + - * 1. Sistem HVDC mora biti sposoban za odziv na frekvencijska odstupanja u prijenosnoj mreži na koju je ta sistem priključen regulacijom prijenosa aktivne snage kako je prikazano na sljedećoj slici i u skladu s parametrima u tabeli 6.
        2. Regulacija frekvencijskog odziva aktivne snage mora biti ograničena minimalnom i maksimalnom prijenosnom moći aktivne snage HVDC sistema (u svakom smjeru).



Slika 6.16: Frekvencijski odziv aktivne snage HVDC sistema


Pri tome je :

* ΔΡ promjena izlazne aktivne snage iz HVDC sistema
* fn nominalna frekvencija mreže
* Δf frekvencijsko odstupanje.

Tabela 6: Parametri za frekvencijski odziv aktivne snage u frekvencijsko osjetljivom načinu rada.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parmetri** | **Opseg** |
| Mrtva zona frekvencijskog odziva | 0 – ± 200 mHz |
| Statizam *s*1 (regulacija prema gore) | (2-12)% |
| Statizam *s*2 (regulacija prema dolje) | (2-12)% |
| Neosjetljivost frekvencijskog odziva | ±10 mHz |

* + - * 1. Po primanju naloga NOSBiH-a, sistem HVDC mora biti u stanju da prilagodi statizme za regulaciju prema gore i prema dole, mrtvu zonu frekvencijskog odziva i pogonski opseg odstupanja unutar raspoloživog opsega za FSM, kako je prikazano na prethodnoj slici i unutar granica definiranih u prethodnoj tabeli.
        2. U slučaju skokovite promjene frekvencije HVDC sistem mora biti sposoban prilagoditi aktivnu snagu na nivo frekvencijskog odziva aktivne snage utvrđenog na prethodnoj slici tako da je taj odziv:
* brz koliko je tehnički moguće i
* na nivou ili iznad pune crte prikazane na sljedećoj slici i u skladu s parametrima unutar opsega iz tabele 3.



Slika 6.17: Sposobnost frekvencijskog odziva aktivne snage HVDC sistema.

Pri tome je ΔΡ promjena aktivne snage izazvana skokovitom promjenom frekvencije.

Tabela 7: Parametri za punu aktivaciju frekvencijskog odziva aktivne snage izazvanu skokovitom promjenom frekvencije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametri** | **Vrijeme (s)** |
| Najveće dopušteno početno kašnjenje *t*1 | 0,5 |
| Najveće dopušteno vrijeme za punu aktivaciju *t*2 | 30 |

* + - * 1. HVDC sistemi koji povezuju različita regulaciona ili sinhrona područja moraju biti sposobni, u bilo kom trenutku i neprekidno, prilagođavati puni frekvencijski odziv aktivne snage.
        2. Tokom trajanja frekvencijskog odstupanja, regulacija aktivne snage ne smije imati štetan učinak na frekvencijski odziv aktivne snage.

#### Ograničeni frekvencijski osjetljiv način rada – nadfrekvencijski (LFSM-O)

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban prilagođavati razmjenu aktivne snage s mrežama izmjenične struje tokom uvoza i izvoza u skladu sa sljedećom slikom pri frekvencijskom pragu f1 ≥ 50,2 Hz i statizmu s3 koji je prilagodljiv u opsegu 2-12%.
        2. HVDC sistem mora biti sposoban prilagoditi snagu do nivoa minimalne prijenosne moći aktivne snage.
        3. HVDC sistem mora biti sposoban prilagođavati frekvencijski odziv aktivne snage, što je tehnički brže izvodljivo uz početno kašnjenje i vrijeme pune aktivacije kako je definirano u tabeli 7.



Slika 6.18: Frekvencijski odziv aktivne snage HVDC sistema u LFSM-O-u.

Pri tome je Pmax maksimalna prijenosna moć aktivne snage HVDC sistema.

#### Ograničeni frekvencijski osjetljiv način rada – podfrekvencijski (LFSM-U)

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban prilagođavati frekvencijski odziv aktivne snage na mreže izmjenične struje tokom uvoza i izvoza u skladu sa sljedećom slikom pri opsegu f2 od 48,8 Hz ≤ f2 ≤ 49,8 Hz i statizmu s4 koji je prilagodljiv u opsegu 2-12%.
        2. HVDC sistem mora biti sposoban prilagoditi snagu do nivoa maksimalne prijenosne moći aktivne snage.
        3. HVDC sistem mora biti sposoban prilagođavati frekvencijski odziv aktivne snage što je tehnički brže izvodljivo uz početno kašnjenje i vrijeme pune aktivacije kako je definirano u tabeli 7.



Slika 6.19: Sposobnost HVDC sistema za frekvencijski odziv aktivne snage u LFSM-U-u.

#### Regulacija frekvencije

* + - * 1. Ukoliko NOSBiH odredi, u dogovoru s vlasnikom, HVDC sistem, zavisno od frekvencija, mora biti opremljen nezavisnim regulatorom za moduliranje svoje izlazne aktivne snage na svim mjestima priključenja radi održavanja frekvencije tog sistema. Način rada, parametri i kriteriji aktiviranja regulacije frekvencije biće definirani s vlasnikom HVDC sistema.

#### Maksimalni gubitak aktivne snage

* + - * 1. U zavisnosti od karakteristika HVDC sistema i u dogovoru s vlasnikom, taj sistem može biti konfigurisan tako da mu se gubitak aktivne snage injektirane u sinhrono područje ograniči na vrijednost koju odredi NOSBiH. Ako HVDC sistem povezuje dva regulaciona područja, nadležni operatori sistema će usaglasiti vrijednost maksimalnog gubitka injektirane aktivne snage.

### Zahtjevi u pogledu regulacije reaktivne snage i održavanja napona

#### Zahtjevi u pogledu napona

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban da ostane priključen na prijenosnu mrežu i radi u naponskim rasponima i vremenskim intervalima navedenim u sljedećoj tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazivni napon (kV)** | **naponski opseg (kV)** | **naponski opseg (j.v.)** | **Dužina trajanja rada** |
| 400 | 340 – 380 | 0,85 – 0,9 | 60 minuta |
| 380 - 420 | 0,9 - 1,05 | neograničeno |
| 420 - 440 | 1,05 – 1,1 | 60 minuta |
| 220 | 187 - 198 | 0,85 – 0,9 | 60 minuta |
| 198 - 245 | 0,9 - 1,114 | neograničeno |
| 245 - 253 | 1,114 - 1,15 | 60 minuta |
| 110 | 93,5 - 99 | 0,85 – 0,9 | 60 minuta |
| 99 - 123 | 0,9 – 1,118 | neograničeno |
| 123 – 126,5 | 1,118 - 1,15 | 60 minuta |

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban za automatsko isključenje na mjestu priključenja ukoliko to odredi NOSBiH. Uslove i podešenja za automatsko isključenje će dogovoriti NOSBiH i vlasnik HVDC sistema.
        2. Za mjesta priključenja na referentnim naizmjeničnim naponima od 1 pu, koja nisu obuhvaćena područjem primjene iz prethodne tabele, NOSBiH u koordinaciji sa susjednim operatorima sistema određuje primjenjive zahtjeve na mjestima priključenja.

#### Doprinos struji kratkog spoja tokom kvarova

* + - * 1. Ukoliko je potrebno, NOSBiH u koordinaciji sa susjednim operatorom sistema može odrediti da HVDC sistem mora imati sposobnost osiguranja brze struje kvara na mjestu priključenja u slučaju simetričnih (tropolnih) kvarova. Zahtjev treba da obuhvati sljedeće:
* način i vrijeme utvrđivanja odstupanja napona, kao i kraj odstupanja napona
* karakteristike brze struje kvara
* vrijeme i tačnost brze struje kvara, što može imati nekoliko stupnjeva.
  + - * 1. U koordinaciji s susjednim operatorom sistema, NOSBiH može odrediti zahtjev za injektiranje asimetrične struje u slučaju asimetričnih (jednopolnih ili dvopolnih) kvarova.

#### Sposobnost proizvodnje reaktivne snage

* + - * 1. Pretvaračka stanica HVDC mora biti sposobna osigurati reaktivnu snagu pri svojoj maksimalnoj prijenosnoj moći aktivne snage u skladu sa sljedećom slikom.



Slika 6.20. Karakteristika U-Q/Pmax HVDC sistema na mjestu priključenja na prijenosnu mrežu

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban da prijeđe na bilo koju radnu tačku unutar svoje karakteristike U-Q/Pmax u periodu od 1 minut nakon primanja naloga od NOSBiH-a.
        2. Pri radu na izlaznoj aktivnoj snazi (P < Pmax) HVDC sistema, pretvaračka stanica HVDC mora biti sposobna raditi u svakoj radnoj tački dijagrama predstavljenoj na sljedećoj slici.



Slika 6.21. Karakteristika P-Q/Pmax HVDC sistema na mjestu priključenja na prijenosnu mrežu

#### Razmjena reaktivne snage s mrežom

* + - * 1. Vlasnik HVDC sistema je dužan osigurati da reaktivna snaga njegovog HVDC sistema na mjestu priključenja bude ograničena na vrijednosti koje odredi NOSBiH prema dogovou s vlasnikom i tehničkim karakteristikama HVDC sistema.
        2. Promjene reaktivne snage prouzrokovane radom sistema HVDC u režimu regulacije reaktivne snage ne smiju rezultirati naponskim korakom većim od 5% dopuštene vrijednosti na mjestu priključenja.

#### Režim regulacije reaktivne snage

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban raditi u najmanje jednom režimu regulacije, u zavisnosti od toga kako odredi NOSBiH. Režimi su:
  1. režim regulacije napona
  2. režim regulacije reaktivne snage
  3. režim regulacije faktora snage.
     + - 1. HVDC sistem, u svim režimima iz prethodne tačke, mora biti raspoloživ i u režimima bez razmjene aktivne snage.
         2. Za potrebe režima regulacije napona svaki HVDC sistem mora biti sposoban doprinijeti regulaciji napona na mjestu priključenja iskorištavajući svoje mogućnosti, uz istodobno poštovanje tačaka 6.4.3.3 i 6.4.3.4, u skladu sa sljedećim karakteristikama regulacije:
  4. Podešenu vrijednost napona na mjestu priključenja određuje NOSBiH.
  5. Regulacija napona može raditi s mrtvom zonom od 0 - 5% oko podešene vrijednosti. Mrtva zona mora biti prilagodljiva u koracima od 0,5%.
  6. Nakon skokovite promjene napona, HVDC sistem mora biti sposoban:
* postići 90 % promjene izlazne reaktivne snage u vremenu t1

(Predložena vrijednost t1 =1s)

* stabilizovati se na vrijednosti određenoj radnim nagibom u vremenu t2.

(Predložena vrijednost t2=10s)

Dopušteno odstupanje statičkog stanja je 5% od maksimalne reaktivne snage.

* 1. Regulacija napona izvodi se promjenom izlazne reaktivne snage kao kombinacije promijenjene podešene vrijednosti napona i dodatne zadate komponente reaktivne snage. Nagib je u opsegu 1-50MVAr/s sa korakom 1 MVAr/s.
     + - 1. S obzirom na režim regulacije reaktivne snage, radna tačka se mora moći podesiti u bilo koju tačku radnog dijagrama (tačke 6.4.3.3 i 6.4.3.4 respektivno) u koracima koji nisu viši od 5MVAr ili 5 % maksimalne reaktivne snage, u zavisnosti od toga šta je manje.
         2. Za potrebe režima regulacije faktora snage HVDC sistem mora biti sposoban regulisati faktor snage do ciljane vrijednosti na mjestu priključenja uz poštovanje tačaka 6.4.3.3 i 6.4.3.4. Podešene vrijednosti moraju biti dostupne u koracima 0,01 ciljanog faktora snage.
         3. NOSBiH će odrediti karakteristike opreme koja je potrebna za daljinsku regulaciju odgovarajućih vrijednosti.

#### Prednost doprinosa aktivne ili reaktivne snage

* + - * 1. Doprinos reaktivne snage ima prioritet u toku režima niskih ili visokih napona i tokom kvarova za koje je potrebna sposobnost prolaska kroz stanje kvara.

#### Kvalitet električne energije

* + - * 1. Kvalitet električne energije treba da bude usklađen sa tačkom 6.1.1.

#### Sposobnost prolaska kroz stanje kvara

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban ostati priključen na mrežu i nastaviti stabilan pogon nakon uspostave elektroenergetskog sistema poslije uklanjanja kvara. FRT kriva, prikazana na sljedećoj slici, izražava donju granicu linijskih napona na mjestu priključenja tokom simetričnog kvara u funkciji vremena prije, u toku i nakon kvara.



Slika 6.22. FRT za HVDC sisteme u tački priključenja na prijenosnu mrežu

* + - * 1. Na zahtjev vlasnika HVDC sistema NOSBiH I Elektroprijenos BiH će u toku izrade Elaborata za priključenje na prijenosnu mrežu osigurati uslove prije i poslije kvara u vezi sa:
  1. minimalnom dopuštenom snagom kratkog spoja prije kvara na mjestu priključenja
  2. radnom tačkom HVDC pretvaračke stanice prije kvara koja je izražena kao izlazna aktivna snaga i izlazna reaktivna snaga na mjestu priključenja te napon na mjestu priključenja i
  3. minimalnom dopuštenom snagom kratkog spoja poslije kvara na mjestu priključenja.
     + - 1. Alternativno, NOSBiH može dati generičke vrijednosti za gore navedene uvjete izvedene iz tipičnih slučajeva.
         2. U dogovoru sa vlasnikom HVDC sistema i ako je to tehnički izvodivo, NOSBiH može odrediti napone blokiranja (Ublok) na mjestima priključenja (preporučena vrijednost je Ublok=0,7Un). Blokiranje znači nastavak priključenosti na mrežu bez doprinosa aktivne i reaktivne snage u što kraćem periodu.
         3. Vlasnik HVDC sistema će podesiti podnaponsku zaštitu na najveće moguće tehničke mogućnosti pretvaračke stanice HVDC.
         4. Sposobnosti prolaska kroz stanje kvara u slučaju asimetričnih kvarova mora biti u skladu s prethodnom tačkom.

#### Uspostava aktivne snage poslije kvara

* + - * 1. HVDC sistem mora biti u stanju da u roku od 200 ms, nakon otklanjanja kvara, ponovo uspostavi aktivnu snagu koja je bila prije kvara.

### Zahtjevi u pogledu regulacije

#### Stavljanje pod napon i sinhronizacija pretvaračkih stanica HVDC

* + - * 1. Tokom stavljanja pod napon ili sinhronizacije HVDC sistema s mrežom izmjenične struje ili tokom povezanosti pretvaračke stanice HVDC pod naponom s HVDC sistemom, pretvaračka stanica HVDC mora imati sposobnost ograničenja promjene napona u stacionarnom stanju do 5% napona prije sinhronizacije. NOSBiH će odrediti maksimalnu veličinu, trajanje i mjerni interval tranzijentnih napona u zavisnosti od tehničke izvedbe HVDC sistema.

#### Međudjelovanje HVDC sistema ili drugih postrojenja i opreme

* + - * 1. Ukoliko se nekoliko pretvaračkih stanica HVDC ili drugih postrojenja nalazi na malom električnom razmaku, NOSBiH će, ako je potrebno, pokrenuti izradu studije kojim će se utvrditi eventualni štetni uticaj međudjelovanja i odrediti mjere za njegovo ublažavanje.
        2. Studiju će izraditi vlasnik HVDC sistema koji se priključuje uz učešće svih strana koje NOSBiH ili Elektropenos BiH smatraju kao relevantne za pojedino mjesto priključenja.
        3. Sve strane koje nadležni NOSBiH ili Elektroprijenos BiH prepoznaju kao relevantne za mjesto priključenja, moraju dati sve odgovarajuće podatke i modele neophodne za izradu studije. Podaci i modeli će biti proslijeđeni strani odgovornoj za izradu studije.
        4. NOSBiH i Elektroprijenos BiH će ocijeniti rezultate studije. Vlasnik HVDC sistema će dostaviti sve odgovarajuće podatke i modele za doradu ili izradu nove studije.
        5. NOSBiH ili Elektroprijenos BiH može odrediti prelazne nivoe radne efikasnosti koji se odnose na događaje za zahvaćene HVDC sisteme, kako bi se zaštitila cjelovitost opreme Elektroprijenosa i korisnika u skladu s odredbama Mrežnog kodeksa.

#### Sposobnost prigušivanja oscilacija snage

* + - * 1. HVDC sistem mora biti sposoban doprinositi prigušivanju oscilacija snage u priključenim mrežama izmjenične struje. Frekvencijsko područje oscilacija i regulacioni parametri će biti definirani analizom dinamičke stabilnosti pri izradi Elaborata o priključenju. NOSBiH i vlasnik HVDC sistema će se dogovoriti o izboru regulacionih parametara.

#### Sposobnost prigušivanja podsinhronog torzijskog međudjelovanja

* + - * 1. Potreban opseg o podsinhronom torzijskom međudjelovanju i potrebni ulazni parametri, koje treba da osigura vlasnik HVDC Sistema, će biti definirani u Elaboratu o priključenju, u zavisnosti od tehničke izvedbe samog HVDC sistema.
        2. Rezultate elaborata će ocjijeniti NOSBiH i Elektroprijenos.

#### Karakteristika mreže

* + - * 1. Pri izradi Elaborata o priključenju NOSBiH i Elektroprijenos BiH moraju utvrditi proračun najmanje i najveće snage kratkog spoja na mjestima priključenja.
        2. HVDC sistem mora biti sposoban raditi unutar opsega snage kratkog spoja i karakteristika mreže koje odredi NOSBiH ili Elektroprijenos BiH.

#### Stabilnost HVDC sistema

* + - * 1. HVDC sistem mora biti u stanju da održava stabilnost u radnim tačkama sa minimalnom promjenom toka aktivne snage i napona tokom i poslije svake planirane ili neplanirane promjene u HVDC sistemu ili mreži izmjenične struje u skladu sa tehničkom izvedbom i dogovorom sa vlasnikom HVDC sistema.
        2. Isključenje iz mreže pretvaračke stanice HVDC ne smije prouzrokovati narušavanje graničnih vrijednosti prelaznih pojava. Prolazni kvarovi na VN vodovima u mreži ne smiju prouzrokovati isključenje nijednog elementa opreme HVDC sistema iz mreže zbog djelovanja APU na vodovima u mreži.

### Zahtjevi u pogledu zaštitnih uređaja i podešenja

#### Planovi i postavke električne zaštite

* + - * 1. NOSBiH i Elektroprijenos BiH te vlasnik HVDC sistema su dužni usaglasiti zaštitne planove i podešenja zaštita radi postizanja selektivnosti.
        2. Električna zaštita HVDC sistema ima prednost pred pogonskom regulacijom, uzimajući u obzir sigurnost sistema, zdravlje i sigurnost radnika i stanovništva te ublažavanje štete na HVDC sistemu.

#### Stepen prioriteta zaštite i regulacije

* + - * 1. Plan regulacije, koji je odredio vlasnik HVDC sistema i koji se sastoje od različitih regulacionih režima, uključujući podešenja posebnih parametara, mora biti koordiniran i dogovoren sa NOSBiH-om i Elektroprijenosom BiH.
        2. S obzirom na stepen prioriteta zaštite i regulacije, vlasnik HVDC sistema će usaglasiti zaštitne i regulacione planove prema sljedećim prioritetima:
  1. zaštita prijenosne mreže i HVDC sistema
  2. regulacija aktivne snage za pružanje pomoći u hitnim slučajevima
  3. virtuelna inercija, ako je primjenjivo
  4. automatske korektivne mjere;
  5. LFSM
  6. frekvencijski osjetljiv način rada i regulacija frekvencije i
  7. ograničenje gradijenta snage.

### Zahtjevi u pogledu ponovne uspostave elektroenergetskog sistema

#### Black start

* + - * 1. NOSBiH može izabrati da HVDC sistem učestvuje u black startu, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za to.
        2. HVDC sistem sa sposobnošću *black* starta mora biti u stanju da, u roku koji odredi NOSBiH, stavi pod napon sabirnicu izmjenične trafostanice na koju je druga pretvaračka stanica priključena. HVDC sistem mora biti u stanju da se sinhronizuje na prijenosnu mrežu u definiranim frekvencijskim i naponskim granicama.
        3. Kapacitet i raspoloživost i operativni postupak *black* starta će biti predmet dogovora sa vlasnikom HVDC sistema.

### Zahtjevi za jednosmjernno priključene EEP module

* + - * 1. Zahtjevi koji se primjenjuju na HVDC tačkama razgraničenja jednosmjernno priključenog EEP modula i HVDC sistema nisu primjenljivi za regulaciono području BiH.

### Razmjena informacija i koordinacija

#### Pogon HVDC sistema

* + - * 1. Svaka HVDC pretvaračka jedinica mora biti opremljena automatskim regulatorom koji može primati naloge NOSBiH-a. Automatski regulator mora biti sposoban za koordinisano upravljanje pretvaračkim jedinicama HVDC sistema. NOSBiH će odrediti hijerarhiju automatskog regulatora za pretvaračku jedinicu HVDC.
        2. Automatski regulator HVDC sistema može slati sljedeće vrste signala:
  1. pogonske signale:
* signali za pokretanje
* mjerenja izmjeničnog i jednosmjernnog napona
* mjerenja izmjenične i jednosmjernne struje
* mjerenja aktivne i reaktivne snage na izmjeničnoj strani
* mjerenja snage jednosmjernne struje
* pogon na razini HVDC pretvaračke jedinice u HVDC pretvaraču višepolnog tipa
* stanje elemenata i topologije i
* opsezi aktivne snage u frekvencijsko osjetljivim načinima rada, LFSM-O i LFSM-U
  1. alarmne signale:
* blokiranje u hitnoj situaciji
* blokiranje kontinuirane promjene
* brza promjena smjera aktivne snage.
  + - * 1. Automatski regulator može primati sljedeće vrste signala:
  1. pogonske signale kojima se primaju:
* naredba za pokretanje
* podešene vrijednosti aktivne snage
* postavke frekvencijsko osjetljivog načina rada
* podešene vrijednosti reaktivne snage, napona i sl.
* režimi regulacije reaktivne snage
* regulacija prigušivanja oscilacija snage i
* virtuelna inercija
  1. alarmne signale kojima se primaju:
* naredba za blokiranje u hitnoj situaciji
* naredba za blokiranje kontinuirane promjene
* smjer toka aktivne snage i
* naredba za brzu promjenu smjera aktivne snage.
  + - * 1. NOSBiH može odrediti kvalitet za svaki od navedenih signala.

#### Parametri i podešenja

* + - * 1. Vlasnik HVDC sistema i NOSBiH će dogovoriti parametre, podešenja i hijerarhiju glavnih regulacionih funkcija HVDC sistema. Glavne regulacione funkcije obuhvataju:
  1. virtuelnu inerciju, ako je primjenjivo
  2. frekvencijski osjetljivi načini rada (FSM, LFSM-O, LFSM-U)
  3. regulacija frekvencije, ako je to primjenjivo
  4. režim regulacije reaktivne snage
  5. sposobnost prigušivanja oscilacija
  6. sposobnost prigušivanja podsinhronog torzijskog međudjelovanja.

#### Registarcija i praćenje kvarova

* + - * 1. HVDC sistem mora raspolagati opremom za registraciju kvarova i praćenje dinamičkog ponašanja sistema. Za ove potrebe mjeriće se:
  1. izmjenični i jednosmjernni napon i struja
  2. aktivna i reaktivna snaga
  3. frekvencija.
     + - 1. Karakteristike opreme za registraciju kvarova, uključujući analogne i digitalne kanale, podešenja, kriterije aktivacije i brzine uzorkovanja, dogovaraju vlasnik HVDC sistema te NOSBiH i Elektroprijenos BiH.

#### Simulacioni modeli

* + - * 1. Simulacioni modeli odražavaju ponašanje HVDC sistema u stacionarnom i dinamičkom stanju i dostavljaju se na zahtjev NOSBiH u definiranom formatu.
        2. Dinamički model treba da sadrži:
  1. modele HVDC pretvaračke jedinice
  2. modele komponente izmjeničnog sistema
  3. modele jednosmjerne mreže
  4. regulator napona i snage
  5. posebne regulacione zahtjeve, ako je primjenjivo, npr. funkciju prigušivanja oscilacija snage, regulaciju podsinhronog torzijskog međudjelovanja
  6. višeterminalsku regulaciju, ako je primjenjivo
  7. modele zaštite HVDC sistema kako je dogovoreno između NOSBiH-a, Elektroprijenosa BiH i vlasnika tog sistema.

# Operativni kodeks

* + - * 1. Ovaj kodeks se primjenjuje na NOSBiH, Elektroprijenos BiH, ODS i korisnike prijenosne mreže.

## Planiranje

### Predviđanje potrošnje i proizvodnje

* + - * 1. NOSBiH do kraja oktobra svake godine izrađuje godišnji bilans električne energije na prijenosnoj mreži koji sadrži detaljne planske podatke o količinama po mjesecima za sljedeću godinu. NOSBiH će pri izradi bilansa usaglašavati podatke sa korisnicima.
        2. U cilju izrade godišnjeg bilansa na mreži prijenosa korisnici NOSBiH-u, na način i u vrijeme koji su naznačeni, moraju osigurati sljedeće podatke:
* Svaki ODS i kupac priključen na prijenosnu mrežu do kraja septembra svake godine je dužan, za svaki mjesec predstojeće godine, NOSBiH-u dostaviti objektivne procjene za minimalni i maksimalni nivo snage (MW, MVAr) – bruto i sa prijenosne mreže.
* Svaki ODS i kupac priključen na prijenosnu mrežu je, do kraja septembra svake godine, NOSBiH-u dužan dostaviti objektivne procjene za ukupnu potrošnju električne energije (MWh, MVArh), kao i iznos energije koju planira preuzeti sa prijenosne mreže ili mreže drugih sistema za svaki mjesec predstojeće godine.
* Podaci o kojima je riječ u prethodnim alinejama će biti dostavljeni za svako čvorište ODS-a i direktno priključenih kupaca.
* Svaki ODS je dužan dostaviti zbirne mjesečne podatke o planiranoj proizvodnji jedinica spojenih na distributivni sistem.
* U svojim predviđanjima svaki ODS i direktno priključeni kupac mora naznačiti moguće predviđene promjene potrošnje električne energije do kojih bi moglo doći zbog projekata koji su planirani, ali još nisu izvedeni.
  + - * 1. U cilju izrade godišnjeg bilansa na mreži prijenosa svaki proizvođač je, do kraja septembra svake godine, obavezan dostaviti objektivne procjene proizvodnje električne energije i snage za svaku HE i OIE, te svaki agregat u TE, za svaki mjesec predstojeće godine.
        2. NOSBiH je dužan procjenjivati vrijednosti gubitaka za prijenosnu mrežu na mjesečnoj osnovi, kao i potrebni obim rezervi za održavanje frekvencije.
        3. Prilikom predviđanja opterećenja prijenosne mreže NOSBiH će u obzir uzeti sljedeće faktore:
* historijske podatke potrošnje i podatke od korisnika
* procjenu prijenosnih gubitaka
* očekivane tokove na interkonektivnim vodovima
* ostale informacije korisnika
* predviđenu potrošnju pumpno-akumulacionih jedinica.

### Planiranje zastoja

* + - * 1. U ovoj sekciji se izlažu procedure koje NOSBiH-u omogućuju procjenu sigurnosti i raspoloživosti prijenosne mreže u karakterističnim vremenskim intervalima, u skladu sa sigurnosnim operativnim standardima ENTSO-E.

#### Godišnji plan zastoja

* + - * 1. Godišnji plan zastoja pravi NOSBiH na osnovu podataka koje mu dostavlja Elektroprijenos BiH (termini zastoja elemenata prijenosne mreže u njegovom vlasništvu) i korisnici (termini zastoja elemenata prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u njihovom vlasništvu). Godišnji plan zastoja sastoji se od tačno definiranih termina za dugotrajne prekide i okvirnih termina za kratkotrajne prekide.
        2. Tokom pripreme godišnjeg plana zastoja NOSBiH će preduzeti potrebne mjere kako bi usaglasio zahtjeve za planskim isključenjima Elektroprijenosa BiH i korisnika. U slučaju kada se iz opravdanih razloga ne može udovoljiti zahtjevima Elektroprijenosa BiH ili korisnika, obavit će se dodatne konsultacije NOSBiH-a sa Elektroprijenosom BiH i korisnikom kako bi bio napravljen odgovarajući godišnji plan. U ovim okolnostima NOSBiH je ovlašten za donošenje konačne odluke.
        3. Hronologija usaglašavanja godišnjeg plana zastoja:
  1. Kraj avgusta: Elektroprijenos BiH i korisnici dostavljaju NOSBiH-u prvi nacrt godišnjeg plana zastoja za predstojeću godinu.
  2. Kraj septembra: NOSBiH izrađuje nacrt godišnjeg plana te ga dostavlja Elektroprijenosu BiH i korisnicima.
  3. Kraj oktobra: NOSBiH usaglašava nacrt godišnjeg plana zastoja sa planovima operatora susjednih sistema.
  4. Kraj novembra: NOSBiH izrađuje konačni godišnji plan zastoja nakon usaglašavanja na regionalnom nivou.
     + - 1. Termin isključenja definiran godišnjim planom zastoja može biti izmijenjen:
* pravovremenim nalogom NOSBiH-a o promjeni termina početka isključenja kojem je cilj omogućiti pouzdano snabdijevanje ili sigurnost rada EES-a
* dogovorom NOSBiH-a i subjekta nadležnog za upravljanje proizvodnom jedinicom, u slučajevima kada te promjene utiču samo na tu proizvodnu jedinicu
* dogovorom NOSBiH-a i direktno priključenih kupaca, u slučajevima kada takve promjene utiču jedino na tog kupca
* dogovorom NOSBiH-a i Elektroprijenosa BiH, u slučajevima kada takve promjene utiču samo na Elektroprijenos BiH
* dogovorom NOSBiH-a i ODSa, u slučajevima kada takve promjene utiču samo na taj ODS
* dogovorom korisnika i Elektroprijenosa BiH, ukoliko je NOSBiH dao odobrenje za to, uz procjenu uticaja takvog aranžmana na uslove u sistemu
* dogovorom NOSBiH-a sa regionalnim koordinatorom, koordinatorom bloka i operatorima susjednih sistema, kada promjena termina isključenja ima uticaj na te sisteme.

#### Mjesečni plan zastoja

* + - * 1. Elektroprijenos BiH i korisnici obavezni su do 20-tog u mjesecu (M) potvrditi termine planiranih zastoja predviđenih godišnjim planom zastoja za dva (2) mjeseca unaprijed (M+2) ili predložiti eventualne izmjene.
        2. Pri izradi Mjesečnog plana zastoja NOSBiH је dužan definisati vrijeme i trajanje planiranog zastoja.

#### Zahtjevi za isključenje

* + - * 1. Elektroprijenos BiH i korisnici su od NOSBiH-a dužni zatražiti pismenu saglasnost za obavljanje planiranih isključenja u rokovima koje definira NOSBiH. Elektroprijenos BiH je dužan obezbijediti saglasnost korisnika, ukoliko planirano isključenje uzrokuje prekid napajanja.

#### Neplanska isključenja

* + - * 1. Kada, zbog okolnosti koje se ne mogu izbjeći, Elektroprijenos BiH ili korisnik trebaju obaviti neplansko isključenje, o tome moraju obavijestiti NOSBiH i tražiti saglasnost. Zahtjev za saglasnost mora sadržavati:
* sve pojedinosti o postrojenjima i uređajima na koje se odnosi traženo isključenje te moguće posljedice
* datum i vrijeme početka i završetka neplanskog isključenja.
  + - * 1. NOSBiH od Elektroprijenosa BiH ili korisnika može zahtijevati izmjene vezane za neplansko isključenje kada smatra da to neplansko isključenje može ozbiljno uticati na sigurnost EES-a. Ako su Elektroprijenos BiH ili korisnik saglasni s predloženom alternativom, NOSBiH mora poslati pismenu potvrdu s novim datumom i vremenom neplanskog isključenja.

#### Ispadi

* + - * 1. U slučaju da dođe do ispada objekta korisnika ili nekog od elemenata prijenosne mreže, NOSBiH treba biti obaviješten o događaju što je moguće prije. Elektroprijenos BiH ili korisnik bi trebali procijeniti moguće trajanje ispada i NOSBiH-u predočiti sve potrebne pojedinosti. U slučaju da procjene vremena i datuma povratka na normalan režim ne mogu biti dostavljene zajedno s prvim izvještajem o ispadu, Elektroprijenos BiH ili korisnik, što je moguće prije, o tome trebaju izvijestiti NOSBiH.
        2. U slučaju ispada elemenata prijenosne mreže koji za posljedicu imaju prekid isporuke električne energije ODS-u ili korisniku, NOSBiH ili Elektroprijenos BiH taj ODS ili korisnika trebaju obavijestiti o razlozima i prvim procjenama trajanja ispada.

### Dnevni rasporedi

* + - * 1. Način unosa, izmjena i odobravanje dnevog rasporeda je definiran u Uputstvu za dostavljanje i izmjene dnevnih rasporeda ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba) ).
        2. Konačni dnevni raspored ili njegove dijelove NOSBiH može proglasiti nevažećim u sljedećim slučajevima:
  1. ako dnevni raspored sadrži prekogranične razmjene za koje nije obezbijeđen prekogranični kapacitet
  2. ako dnevni raspored sadrži prekogranične razmjene koje nisu usaglašene sa susjednim operatorom sistema
  3. ako dnevni raspored sadrži razmjene koje nisu usaglašene unutar regulacionog područja BiH
  4. ako dnevni raspored sadrži internu razmjenu preko objavljenog mrežnog ograničenja unutar BiH
  5. ako dnevni raspored sadrži bilo koji podatak koji je tehnički neostvariv ili nije logičan (npr. proizvodnja veća od tehničkog maksimuma)
  6. ako dnevni raspored nije izbalansiran.
     + - 1. U slučaju da NOSBiH konačni dnevni raspored ili njegove dijelove proglasi nevažećim, stranu koja je raspored nominovala obavještava o tome i navodi razloge za takvu odluku.

### Kratkoročna i srednjeročna adekvatnost, D2CF modeli

* + - * 1. Na temelju dostavljenih planova NOSBiH izrađuje pojedinačne modele mreže za odgovarajuće scenarije, u skladu sa pravilima ENTSO-E.
        2. U skladu s Procedurama za kritične mrežne situacije ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)) korisnici su obavezni da:
* svakodnevno dostavljaju 24-satni program proizvodnje i potrošnje za dva dana unaprijed (D-2), zbog izrade 24 individualna modela za dva dana unaprijed (D2CF)
* svakodnevno dostavljaju 24-satnu prognozu proizvodnje i potrošnje, raspoloživost proizvodnih modula i njihove rapoložive proizvodnje za narednih sedam dana, zbog izrade dokumenata o raspoloživoj adekvatnosti.

### DACF i IDCF modeli

* + - * 1. U skladu s Procedurama za kritične mrežne situacije ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)) korisnici su obavezni da:
* svakodnevno dostavljaju 24-satni program proizvodnje i potrošnje za dan unaprijed (D-1) zbog izrade 24 individualna modela za dan unaprijed (DACF)
* dostavljaju izmijenjeni program proizvodnje i potrošnje u unutardnevnim aktivnostima (D), zbog izrade individualnih modela za dan D (IDCF).

### Upravljanje zagušenjima

* + - * 1. NOSBiH, u suradnji sa susjednim operatorima sistema i subjektima za koordinirani proračun prijenosnih kapaciteta, utvrđuje i objavljuje vrijednosti raspoloživih prekozonskih kapaciteta.
        2. Pristup koji se primjenjuje u zajedničkoj metodologiji proračuna kapaciteta može biti baziran na koordinisanom neto prijenosnom kapacitetu ili na tokovima snaga.
        3. NOSBiH, u saradnji sa susjednim operatorima sistema, definira pravila za dodjelu i korištenje prekozonskih kapaciteta.
        4. U slučaju mrežnih zagušenja NOSBiH je obavezan obezbijediti ažurirane vrijednosti ATC-a te identificirati sve prijenosne linije i dijelove prijenosne mreže koji bi mogli biti pogođeni ovim zagušenjima.
        5. Kako bi osigurao integritet i sigurnost EES-a, NOSBiH, uz pravovremeno obavještenje i naknadno pismeno obrazloženje, ima pravo da ograniči ili potpuno prekine sve uvoze i izvoze koji doprinose neočekivanom mrežnom zagušenju.
        6. U slučaju pojave unutrašnjih zagušenja, a u cilju osiguranja integriteta i sigurnosti EES-a, NOSBiH ima pravo da uradi redispečiranje proizvodnje.
        7. Informacije vezane za upravljanje zagušenjima se objavljuju na [www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba).

## Upravljanje prijenosnim sistemom

* + - * 1. U cilju donošenja svrsishodnih odluka vezanih uz siguran i pouzdan pogon EES-a, NOSBiH u svakom trenutku mora znati uklopno stanje prijenosne mreže kao i uklopno stanje u postrojenjima sistema. NOSBiH mora pratiti električne procesne parametre sistema (napone, tokove snaga, snage trenutnu proizvodnju elektrana, trenutnu potrošnju, odstupanje snage razmjene prema susjednim sistemima, regulacione zahtjeve, frekvenciju, djelovanje električnih zaštita i slično), te voditi statistiku pogonskih događaja. Nadzor nad navedenim elementima, odnosno, procesnim veličinama EES-a, operator sistema provodi putem sistema SCADA.
        2. NOSBiH mora imati i nadzor nad svim radovima koji se odvijaju u mreži, a koji utiču na njenu topološku strukturu i prijenosne mogućnosti.
        3. NOSBiH obavlja sljedeće funkcije:
  1. Upravlja radom svih visokonaponskih uređaja u BiH naponskog nivoa 110 kV i višeg koji su u funkciji prijenosa električne energije.
  2. Izdaje uputstva u procesu upravljanja.
  3. Rukovodi balansnim tržištem.
  4. Održava frekvenciju i snagu razmjene kontrolnog područja.
  5. Održava napon.
  6. Vrši ponovno uspostavljanje napajanja.
     + - 1. Navedene funkcije NOSBiH realizuje izdavanjem dispečerskih naloga za:
  7. manipulacije komutacionom opremom na prijenosnoj mreži
  8. angažovanje pomoćnih usluga
  9. uključivanje i isključivanje te regulaciju opreme za reaktivnu kompenzaciju (kapaciteta/ reaktora/SVC-a/promjena postavke preklopke transformatora)
  10. održavanje napona promjenom režima proizvodnje reaktivne snage generatora
  11. redispečing u svrhu otklanjanja zagušenja na prijenosnoj mreži.
      + - 1. Dispečerske naloge koji se odnose na promjenu odobrenog dnevnog rasporeda NOSBiH izdaje samo u slučaju ugroženosti sigurnosti sistema ili angažovanja pomoćnih usluga.
          2. Sve dispečerski naloge NOSBiH mora čuvati u odgovarajućoj formi, u skladu sa odredbama zakona koje reguliraju ovu oblast i internim aktima NOSBiH-a. Elektroprijenosu BiH i korisnicima može se dozvoliti pristup samo informacijama u vezi sa njihovim postrojenjima i uređajima.

### Održavanje frekvencije

* + - * 1. Održavanje frekvencije NOSBiH obavlja u skladu sa Pravilima ENTSO-E i Tržišnim pravilima koristeći FCR, FRR i RR.
        2. Proračun potrebnog iznosa FRR-a vrši se u skladu s Procedurom za pomoćne usluge ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)).

#### Primarna regulacija (FCR - proces održavanja frekvencije)

* + - * 1. Pri pogonu u interkonekciji EES BiH, kao jedinstveno regulaciono područje, obavezan je u svakom trenutku obezbijediti zadati FCR u skladu sa udjelom svoje proizvodnje u ukupnoj proizvodnji ENTSO-E.
        2. Regulacioni opseg definiran je vrijednošću aktivne snage unutar kojeg sistem regulacije brzine pogonskog stroja djeluje automatski u oba smjera pri odstupanju frekvence.
        3. Pružanje usluge primarne regulacije i monitoring definirani su u Procedurama za pomoćne usluge ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)).
        4. Svaka proizvodna jedinica (tj. turbogeneratori i hidroagregati) priključena na prijenosnu mrežu, mora biti opremljena turbinskim regulatorima koji imaju mogućnost automatske regulacije brzine obrtanja.

#### Sekundarna regulacija (aFRR – Automatski proces obnove frekvencije)

* + - * 1. Zadaci obnove frekvencije su:
  1. ostvarivanje utvrđenog programa razmjene snage između sistema BiH i susjednih sistema u interkonekciji
  2. preuzimanje regulacije frekvencije od aktivirane FCR te njeno obnavljanje
  3. vraćanje frekvencije sistema na zadatu vrijednost.
     + - 1. Proces obnove frekvencije je pomoćna usluga na nivou EES-a s minutnim odzivom radi održavanja željene snage razmjene i frekvencije u interkonekciji, odnosno samo frekvencije u izoliranom pogonu regulacionog područja ili dijela EES-a. Ostvaruje se djelovanjem preko sistema regulacije brzine proizvodnih jedinica i grupnih regulatora aktivne snage elektrane, ako su instalirani u elektranama s više proizvodnih jedinica.
         2. Angažovanje sekundarne regulacije vrši se u skladu s Procedurom za pomoćne usluge.

#### Tercijerna regulacija (mFRR – ručni proces obnove frekvencije )

* + - * 1. Ručna FRR se angažuje dispečerskim nalogom ili softverskom aktivacijom u skladu s Procedurama za pomoćne usluge.
        2. U slučaju da se u EES-u BiH ne može obezbijediti potrebna rezerva, NOSBiH je može obezbijediti iz drugih kontrolnih područja u skladu s odgovarajućim sporazumima.

#### Zamjenska rezerva (RR)

* + - * 1. Zamjenska rezerva se angažuje dispečerskim nalogom za ponovnu uspostavu ili održavanje zahtijevanog nivoa FRR-a radi spremnosti na dodatne neravnoteže u sistemu, uključujući proizvodnu rezervu.
        2. U skladu sa stanjem na balansnom tržištu NOSBiH je obavezan donijeti odluku o potrebnom uključenju RR u balansni mehanizam.
        3. Dimenzionisanje, karakteristike i angažovanje zamjenske rezerve vrši se u skladu sa Procedurama za pomoćne usluge ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)).

### Održavanje napona i isporuka reaktivne snage

* + - * 1. U cilju održavanja sigurnosti i integriteta EES-a BiH, NOSBiH upravlja tokovima reaktivnih snaga na prijenosnoj mreži radi održavanja napona u granicama koje su definirane u [Prilogu 1. Tabela 2.](#_Prilog_1._Frekventni)
        2. U cilju održavanja napona unutar definiranih granica NOSBiH je dužan izdavati dispečerske naloge za upravljanje raspoloživim kapacitivnim i induktivnim reaktivnim izvorima (generatori, prijenosni vodovi, kompenzatori i sl.), kao i naloge za promjenu položaja regulacionih preklopki mrežnih transformatora 400 kV i 220 kV.

### Sigurnost rada prijenosnog sistema

* + - * 1. U slučajevima narušavanja sigurnosti snabdijevanja električnom energijom krajnjih kupaca ili sigurnosti rada prijenosnog sistema, internih zagušenja u EES-u ili nekog drugog poremećaja, NOSBiH može korigovati, odnosno limitirati proizvodnju električne energije proizvodnog modula. Vlasnik proizvodnog modula je obavezan da omogući rad proizvodnog modula u bilo kojoj tački pogonskog dijagrama.
        2. U slučaju korekcije proizvodnje električne energije proizvodnog modula, DC NOSBiH će evidentirati period u kojem je korigovao proizvodnju, iznos korigovane energije, kao i razlog za korekciju. Evidentirana energija obračunava se u skladu sa Tržišnim pravilima.

### Dispečerski nalozi, upute i komunikacije

* + - * 1. NOSBiH definira format i sadržaj dispečerskih naloga i uputa koje će izdavati uz konsultacije sa Elektroprijenosom BiH i korisnicima.
        2. Osoba koja primi dispečerski nalog ili uputu, mora je ponoviti kako bi osoba koja ju je izdala mogla potvrditi da su nalog ili uputa ispravno shvaćeni. Osoba koja je primila nalog ili uputu izvršiće je tek nakon što primi potvrdu od osobe koja je izdala dispečerski nalog ili uputu.
        3. Korisnik ili Elektroprijenos BiH, uz odgovarajuće obrazloženje, mogu odbiti dispečerski nalog ili uputu iz sigurnosnih razloga – u vezi sa osobljem ili postrojenjem – ili zbog nevalidnosti dispečerskog naloga, odnosno upute.
        4. Ni pod kakvim okolnostima važeći dispečerski nalog koji je NOSBiH izdao korisniku ili Elektroprijenosu BiH ne može biti ignoriran zbog komercijalnih razloga.
        5. U slučaju da se pri izvršenju dispečerskog naloga ili upute dogodi nepredviđeni problem, koji utiče na sigurnost osoblja ili postrojenja, NOSBiH o tome mora biti trenutno obaviješten.
        6. U slučaju gubitka svih vidova komunikacija, Elektroprijenos BiH i korisnik moraju raditi kao odgovorni i oprezni operatori.
        7. U slučaju gubitka komunikacija elektranom se ne smije upravljati izvan njenih sigurnosnih granica, odnosno, korisnik mora održavati frekvenciju sistema i vrijednosti napona u dozvoljenim granicama.
        8. U slučaju prekida u komunikacijama ili oštećenih komunikacija pogođene strane su dužne učiniti sve neophodne korake kako bi što prije ponovo uspostavile bilo kakvu komunikaciju.
        9. Detaljni opis se nalazi u Pravilniku o radu DC NOSBiH-a ([www.nosbih.ba](http://www.nosbih.ba)).

# Kodeks mjera u nepredviđenim situacijama

* + - * 1. Ovaj kodeks se primjenjuje na NOSBiH, Elektroprijenos BiH, ODS i korisnike prijenosne mreže.
        2. NOSBiH je odgovoran za realizaciju mjera očuvanja sigurnosti sistema u nepredviđenim režimima rada. Uvažavajući tehničke karakteristike prijenosne mreže i korisnika NOSBiH će u posebnom dokumentu obraditi detaljne mjere i procedure za odbranu sistema od poremećaja koji mogu dovesti do djelimičnog ili potpunog raspada, kao i procedure za obnovu sistema.

## Plan odbrane od poremećaja

### Kontrola potrošnje

* + - * 1. ODS i kupci priključeni na prijenosnu mrežu obavezni su se pridržavati mjera redukcije potrošnje koje NOSBiH može preduzeti u cilju sigurnosti sistema i nesmetanog napajanja prioritetne potrošnje.
        2. Pri primjeni mjera redukcije potrošnje NOSBiH ne smije imati diskriminirajući pristup prema kupcima električne energije na prijenosnoj mreži i koristiti ih tek nakon što se iscrpe ostale mjere za očuvanje sigurnosti sistema.

#### Metode kontrole potrošnje

* + - * 1. Kontrola potrošnje uključuje:
  1. redukciju napona koju inicira NOSBiH
  2. smanjenje opterećenja koje inicira NOSBiH
  3. automatsko podfrekvencijsko rasterećenje
  4. havarijsko ručno rasterećenje.
     + - 1. Sa ODS-om i kupcima priključenim na prijenosnu mrežu NOSBiH mora dogovoriti sve detalje vezane za kontrolirano rasterećenje potrošnje smanjenjem napona i djelimičnim ili potpunim isključenjem korisnika sa mreže.

#### Redukcija napona korisnika

* + - * 1. U slučaju opasnosti od pojave naponskog kolapsa NOSBiH će, zajedno sa Elektroprijenosom BiH, ODS-om i korisnicima mreže, aktivirati mjere redukcije napona na naponskim nivoima napajanja korisnika do pet procenata (5%). U takvim slučajevima NOSBiH Elektroprijenosu BiH mora izdavati naloge za promjenu položaja regulacione sklopke transformatora na određenim tačkama sistema
        2. Ukoliko reaktivni resursi nisu dovoljni, NOSBiH је je dužan izdati nalog o redukciji potrošnje u cilju prevencije naponskog sloma.

#### Smanjenje opterećenja koje inicira NOSBiH

* + - * 1. U slučajevima poremećaja u EES-u BiH koji ugrožavaju sigurnost sistema i za koje se predviđa da mogu trajati duže vremena, NOSBiH će zahtijevati redukciju opterećenja. U takvim okolnostima, zavisno od veličine poremećaja, NOSBiH je, u dogovoru sa ODS-om, dužan pripremiti plan redukcije opterećenja za 45% potrošnje (raspodijeljen u šest koraka po 5 i 10%) na 35 kV, 20 kV i 10 kV distributivnim odvodima u svim TS 110/x kV.

#### Automatsko podfrekvencijsko rasterećenje

* + - * 1. ODS i kupci priključeni na prijenosnu mrežu obavezni su pripremiti i realizovati planove podfrekventne zaštite koji sadrže raspored potrošača prema stepenu njihovog prioriteta, tehnološkim karakteristikama i snazi. Automatsko podfrekvencijsko rasterećenje postiže se upotrebom podfrekventnih releja koji moraju imati diferencijalni i vremenski član. Ukupno rasterećenje sistema iznosi 45% nominalnog opterećenja (u sumi) i ostvaruje se dejstvom podfrekventnih releja u rasponu od 49,0 do 48,0 Hz. Plan podfrekvencijskog rasterećenja EES-a BiH mora biti usklađen sa Općim planom automatskog podfrekvencijskog rasterećenja ENTSO-E u kome se navodi:
  1. Rasterećenje potrošnje je obavezno na 49,0 Hz, a postepeno rasterećenje do 45% nominalnog opterećenja (u sumi) treba da se ostvaruje djelovanjem podfrekventnih releja u rasponu od 49,0 do 48,0 Hz.
  2. Na 49,0 Hz potrošnje treba da se rastereti bar 5% ukupne, što treba da bude dopunjeno gubitkom proizvodnje koji je u ovom stadijumu izazvan padom frekvencije usljed neispunjenja zahtjeva mreže.
  3. Ispod 49,0 Hz, plan rasterećenja po koracima treba da bude dopunjen pojedinačnim ublažavanjem gubitka proizvodnje. Plan podfrekventnog rasterećenja treba prilagoditi kako bi se nadoknadili dodatni gubici proizvodnje.
  4. Koraci frekvencije treba da budu manji ili jednaki 200 mHz (u zavisnosti od broja koraka i karakteristike podfrekventnih releja).
  5. U svakom koraku automatskog podfrekvencijskog rasterećenja dozvoljeno je isključenje do 10% opterećenja (u zavisnosti od broja koraka i karakteristike podfrekventnih releja) osim ako se uzimaju u obzir dodatni gubici proizvodnje.
  6. Maksimalno vrijeme isključenja nakon pada frekvencije ispod podešene vrijednosti je 150 ms.
  7. Mjerenja frekvencije za rasterećenje treba održavati sa maksimalnom greškom mjerenja od 30 mHz.
  8. Automatsko isključenje pumpi treba da bude aktivirano ispod 49,8 Hz:
* Ako je 49,2 Hz < frekvencija < 49,8 Hz, onda je kašnjenje ≤ 10 s.
* Ako je frekvencija ≤ 49,2 Hz, onda je kašnjenje = 0 s.
* Ispod 49,2 Hz sve pumpe treba da budu isključene.



Slika 8.1. Opsezi podešenja releja podfrekventne zaštite

* + - * 1. Procenat automatskog rasterećenja odnosi se na vršnu snagu ODS-a i kupca priključenog na prijenosnu mreži u prethodnoj godini. Elektroprijenos BiH, te ODS i kupci priključeni na prijenosnu mrežu, obavezni su NOSBiH godišnje izvještavati o lokaciji podfrekventnog releja te o ukupnom očekivanom smanjenju potrošnje koje je moguće postići za svako distributivno čvorište.
        2. Ažuriranje plana automatskog frekvencijskog rasterećenja treba uraditi svake dvije (2) godine.

#### Automatsko nadfrekvencijsko rasterećenje

* + - * 1. Automatsko nadfrekvencijsko rasterećenje treba da obezbijedi automatsko smanjenje proizvodnje aktivne snage koja se injektira u EES. U dogovoru sa ostalim operatorima prijenosnog sistema, NOSBiH će u Planu odbrane EES-a definisati sledeće parametre za automatsko djelovanje nadfrekventne zaštite:

(a) frekvencijski prag za aktiviranje plana i

(b) omjer smanjenja injektirane aktivne snage.

#### Havarijsko ručno rasterećenje

* + - * 1. U cilju izbjegavanja ugrožavanja sigurnosti EES-a ili njegovih pojedinih dijelova pri prijetnji potpunog ili djelimičnog raspada praćenog preopterećenjem elemenata prijenosne mreže, smanjenjem napona i/ili frekvencije ispod dozvoljenih granica, NOSBiH od ODS-a ili Elektroprijenosa BiH može zahtijevati havarijsko ručno isključenje opterećenja u pojedinim dijelovima sistema ili cijelog postrojenja. Za realizaciju naloga NOSBiH-a odgovorni su Elektroprijenos BiH i ODS.

### Resinhronizacija otoka

* + - * 1. Kada dijelovi sistema prestanu biti međusobno sinhronizovani, ali ne dođe do potpunog ili djelimičnog prekida, NOSBiH određenim korisnicima mora dati upute da reguliraju proizvodnju ili potrošnju, u zavisnosti od slučaja, kako bi se omogućila resinhronizacija. NOSBiH će korisnike obavijestiti o (ne)uspješnosti sinhronizacije.

### Višestruki incidenti u sistemu

* + - * 1. Višestruki incident u sistemu je slučaj čija pojava, po mišljenju NOSBiH-a, Elektroprijenosa BiH ili korisnika, vodi ili može imati ozbiljne i/ili široke posljedice na cijeli sistem. Kada NOSBiH ustanovi da je nastao višestruki incident, NOSBiH će preduzeti sve neophodne mjere da bi se spriječila dalja dezintegracija sistema.

## Obnova rada sistema nakon raspada

### Plan obnove rada elektroenergetskog sistema

* + - * 1. NOSBiH je, uz saradnju Elektroprijenosa BiH i korisnika, odgovoran za izradu i ažuriranje plana obnove EES-a. Ovaj plan će uspostaviti opću strategiju obnove EES-a nakon što su cijeli EES BiH ili neki njegovi dijelovi bili isključeni iz sistema Evrope.
        2. Cilj Plana obnove EES-a je dati smjernice za sve subjekte uključene u proces obnove EES-a kako bi se što brže uspostavilo ponovno napajanje. Plan obnove rada EES-a treba biti fleksibilan u zavisnosti od raspoloživosti *black start* elektrana i prijenosnih objekata.
        3. Opća strategija obnove EES-a koju će slijediti korisnici mora biti izložena u Planu obnove EES-a koji će definirati sljedeće korake:
  1. prioritetno uspostavljanje snabdijevanja iz susjednih sistema u cilju očuvanja termičkih parametara termoagregata, napajanja prioritetne potrošnje i brže obnove sistema
  2. uspostavljanje određenog broja izoliranih otočnih sistema koji se oslanjaju na pokretanje *black start* elektrana
  3. napajanje lokalnog opterećenja iz ovih *black start* elektrana
  4. sinhronizaciju, korak po korak, i međusobno povezivanje izoliranih EES-a
  5. konačnu i potpunu obnovu normalnog rada cijelog EES-a, uključujući i veze prema susjednim sistemima.

#### Ažuriranje plana obnove elektroenergetskog sistema

* + - * 1. NOSBiH je zajedno sa Elektroprijenosom BiH odgovoran za ažuriranje Plana obnove EES-a. Plan obnove mora biti ažuriran i revidiran svakih pet (5) godina.
        2. U razdoblju od 5 godina, NOSBiH je, u saradnji sa Elektroprijenosom BiH, dužan uraditi revizije Plana obnove EES-a kako bi ga uskladio sa promjenama tehničkih parametara koji mogu uticati na izmjene pojedinih procedura obnove (nove elektrane, dalekovodi, prioritetni kupci).

#### Sprovođenje plana obnove elektroenergetskog sistema

* + - * 1. Tokom procesa obnove EES-a Elektroprijenos BiH i korisnici moraju se pridržavati naloga NOSBiH-a.
        2. Nakon završetka procesa obnove EES-a i povratka u normalan pogon NOSBiH će Elektroprijenos BiH i korisnike informirati o normalizaciji stanja u EES-u.

## Obuka

* + - * 1. Osoblju koje će biti uključeno u planove odbrane i obnove EES-a NOSBiH će omogućiti da bude upoznato s tim planovima te obučeno za njihovo provođenje, provjere i prilagođavanja.
        2. Obaveza Elektroprijenosa BiH i svih korisnika navedenih u planovima je da osiguraju adekvatnu obuku za svoje osoblje koje će biti uključeno u planove odbrane i obnove EES-a, uz uslov da to osoblje ima odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo.

# Kodeks mjerenja

* + - * 1. Kodeks mjerenja se primjenjuje na NOSBiH, Elektroprijenos BiH, ODS i korisnike prijenosne mreže.
        2. Kodeks mjerenja sadrži pravila, prava i obaveze vezane za mjerenje električne energije i raspolaganje odgovarajućim podacima.
        3. Podaci se arhiviraju u AMR sistem i оbračunsku bazu podataka te predstavljaju osnovu za obračune tokova električne energije u EES-u BiH (isporuka, prijem, vršna snaga, pomoćne usluge, debalans,...) za svaki period poravnanja.
        4. Svi korisnici moraju imati odgovarajuća mjerenja kako bi se omogućilo registrovanje i prikupljanje podataka o tokovima aktivne i reaktivne energije za svakih petnaest (15) minuta, te o vršnoj snazi. NOSBiH će prikupljati podatke mjerenja za obračun (poravnanje) i plaćanje.

## Opći zahtjevi

* + - * 1. Opći principi Kodeksa mjerenja su sljedeći:
  1. Svaka tačka mjerenja mora biti obuhvaćena jednom instalacijom za mjerenje.
  2. Svaki interkonektivni vod mora imati instalaciju za mjerenje.
  3. Instalacije za mjerenja moraju:
* biti verifikovane kod nadležne institucije
* imati mogućnost daljinskog očitavanja
* imati mogućnost mjerenja aktivne i reaktivne energije (kWh, kVArh) te vršne snage (kW)
* čuvati memorisane podatke o izmjerenim vrijednostima najmanje za proteklih četrdeset i pet (45) dana
* biti vremenski sinhronizovane
* biti zavedene u Registru mjerenja.
  1. Svi mjerni podaci se prikupljaju u AMR sistem, a zatim u obračunsku bazu podataka NOSBiH-а.
  2. Strana koja je odgovorna za mjerenje, odgovorna je i za provjeru instalacija mjerenja.
  3. Elektroprijenos BiH je nadležan za izradu i ažuriranje Registra mjerenja kako bi omogućio primjenu Kodeksa mjerenja u pogledu:
* kreiranja novih i ažuriranja postojećih OMM i načina obračuna energetskih veličina u tim OMM-ima
* kreiranja novih i ažuriranja postojećih instalacija mjerenja i njihovih karakteristika.
  1. Sve instalacije mjerenja moraju biti usklađene sa standardima koji su dati u ovom kodeksu.
  2. Mjerni podaci se koriste u obračunima tokova električne energije, debalansa i pomoćnih usluga.

## Definiranje tačaka i parametara mjerenja

### Definiranje tačaka mjerenja

* + - * 1. Elektroprijenos BiH je odgovoran za instalacije mjerenja te ugradnju i održavanje ovih instalacija u skladu sa važećim tehničkim preporukama za sve tačke mjerenja na interkonektivnim dalekovodima te mjestima razgraničenja sa ODS-ima, kao i za sve tačke mjerenja između korisnika i Elektroprijenosa BiH koje se nalaze u objektima Elektroprijenosa, ukoliko to nije drugačije definirano.
        2. Korisnici su odgovorni za instalacije mjerenja te ugradnju i održavanje ovih instalacija u skladu sa važećim tehničkim preporukama, za sve tačke mjerenja između korisnika i Elektroprijenosa BiH koji se nalaze u objektu korisnika, ukoliko to nije drugačije definirano
        3. Odgovorni subjekt mora osigurati da instalacija za mjerenje bude locirana u tački mjerenja.
        4. U slučajevima kada instalacije za mjerenje nije moguće ugraditi u tački mjerenja (npr. udaljena lokacija), tada će se, gdje je to neophodno, obezbijediti kompenzacija za gubitke u energetskom transformatoru i/ili dalekovodu kako bi se zadovoljili svi zahtjevi tačnosti.
        5. Kompenzacija se može raditi lokalno, uz pomoć mjerne opreme ili daljinski, pomoću softvera. U oba slučaja kompenzaciju trebaju odobriti uključene strane. Dogovoreno rješenje se dostavlja NOSBiH-u. Konačna formula za kompenzaciju se mora nalaziti u registru mjerenja zajedno sa ugovornim klauzulama i parametrima.

### Parametri mjerenja

* + - * 1. Svaka tačka mjerenja mora imati mogućnost registrovanja i daljinskog očitavanja aktivne i reaktivne energije svakih petnaest (15) minuta, te vršne snage.
        2. Za svaku tačku mjerenja zahtijevaju se sljedeća mjerenja:
  1. prijem (kWh)
  2. isporuka (kWh)
  3. prijem (kVArh)
  4. isporuka (kVArh).
     + - 1. U svakom periodu od petnaest (15) minuta moraju biti obezbijeđena i sljedeća mjerenja vršne snage:
  5. prijem (kW)
  6. isporuka (kW)
  7. prijem (kVAr)
  8. isporuka (kVAr).
     + - 1. Zavisno od dogovora sa NOSBiH-om, određena mjerenja mogu biti izostavljena.

#### Tačnost mjerenja

* + - * 1. Sva mjerila (brojila) aktivne i reaktivne energije moraju zadovoljiti standarde BAS EN 62052-11(2016), BAS EN 62053-21(2006), BAS EN 62053-22(2006) i BAS EN 62053-23(2007).
        2. Klase tačnosti instalacija mjerenja navedene su u sljedećoj tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip | Klasa tačnosti mjerne opreme priključne tačke | |
|  | 400 kV i 220 kV | 110 kV |
| SMT | 0,2 | 0,2 |
| NMT | 0,2 | 0,2 |
| Mjerila aktivne (djelatne) energije | 0,2 | 0,2 |
| Mjerila reaktivne (jalove) energije | 2 | 2 |

* + - * 1. Ukupna tačnost mjerenja predstavljena je u sljedećoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Struja kao procenat nominalne struje | Faktor snage | Granice greške za krugove na | |
| 400 kV i 220 kV | 110 kV |
| Aktivna (djelatna) energija | | | |
| 20% do 120% | 1 | ± 0,5% | ± 1,0% |
| 5% do 20% | 1 | ± 0,5% | ± 1,0% |
| 1% do 5% | 1 | ± 0,7% | ± 1,4% |
| 20% do 120% | 0,5 zaost. do  0,8 pred. | ± 1,0% | ± 1,8% |
| Reaktivna (jalova) energija | | | |
| 10% do 120% | 0 | ± 4,0% | ± 4,0% |
| 10% do 120% | 0,866 zaos.  do  0,866 pred. | ± 5,0% | ± 5,0% |

#### 

#### Rezolucija mjerenja

* + - * 1. Rezolucija registracije energije u periodu registracije treba biti bolja od 0,5 puta k% u odnosu na registrovane energije na nominalnom nivou. Faktor k je klasa tačnosti mjerila.

## Instalacija za mjerenje

* + - * 1. Komponente instalacija za mjerenje sastavljene su od sljedećih elemenata:
  1. mjernih transformatora
  2. mjerila (brojila)
  3. uređaja za pohranjivanje podataka (registratora)
  4. komunikacijskog sistema usklađenog sa komunikacijskim sistemom Elektroprijenosa BiH
  5. spojnih provodnika.
     + - 1. Pojedine komponente mogu biti obezbijeđene i unutar istog dijela opreme.
         2. Instalacija za mjerenje treba da bude zaštićena od vanjskih uticaja i uticaja mreže (udari, nestanak napajanja i sl.).

### Mjerni transformatori

* + - * 1. Strujni i naponski mjerni transformatori moraju zadovoljavati važeće standarde.

### Mjerila (brojila)

* + - * 1. Mjerila aktivne i reaktivne energije moraju biti trosistemska, dvosmjerna i zadovoljiti definirane klase tačnosti.
        2. Svako mjerilo će biti obilježeno jedinstvenom oznakom (EIC kod) i ova će informacija zajedno sa tehničkim detaljima i specifikacijama biti dostupna Elektroprijenosu BiH zbog uključivanja u Registar mjerenja.

### Čuvanje podataka

* + - * 1. Kapacitet uređaja za čuvanje petnaestominutnih podataka mora biti u stanju da sačuva sve izmjerene vrijednosti u trajanju od 45 dana.
        2. NOSBiH, u saradnji sa Elektroprijenosom BiH, mora definisati, odnosno, odabrati format, protokol i vremenski okvir za daljinsko očitanje podataka, u skladu sa standardima ENTSO-E i zahtjevima Tržišnih pravila.
        3. Tokom perioda čuvanja podataka NOSBiH, u bilo kojem trenutku, ima mogućnost ponovnog daljinskog prikupljanja podataka.
        4. Instalacije za mjerenje moraju biti opremljene zaštitom od gubljenja memorisanih podataka.
        5. Uređaji za čuvanje podataka mjerenja će obezbijediti sljedeće:
  1. Nepotpune vrijednosti energije i potrošnje, one u kojima se pojavio prekid i/ili ponovno postignuto napajanje uređaja za čuvanje podataka i nulte vrijednosti energije i potrošnje nastale zbog problema u napajanju uređaja za čuvanje podataka moraju biti označene kako bi ih sistem za sakupljanje mjerenja mogao identificirati.
  2. Do ponovnog snabdijevanja, sat, kalendar i svi podaci moraju biti sačuvani u traženom periodu.
  3. Očitavanje podataka ni u jednom slučaju neće izbrisati ili promijeniti sačuvane podatke mjerenja.

### Zaštita instalacija za mjerenje

* + - * 1. Nakon puštanja u rad sva oprema instalacije za mjerenje će biti plombirana u skladu sa odgovarajućom procedurom. Plomba će biti postavljena tako da unutrašnjost uređaja za mjerenje ne može biti dostupna ako plomba nije uništena.

### Pristup podacima

* + - * 1. Podaci mjerenja smješteni u instalaciji za mjerenje odgovarajućim šiframa moraju biti zaštićeni od neovlaštenog lokalnog ili daljinskog elektronskog pristupa.
        2. Elektroprijenos BiH osigurava NOSBiH-u očitavanje mjernih podataka („*read*“ pristup podacima) preko baze u kojoj su smješteni očitani podaci, odnosno direktan pristup na OMM za interkonektivne vodove.
        3. Korisnici su obavezni NOSBiH-u i Elektroprijenosu BiH osigurati očitavanje podataka („*read*“ pristup podacima) direktno preko brojila. Uzimajući u obzir zatečeno stanje i tehničke mogućnosti korisnika NOSBiH može odobriti prikupljanje podataka preko korisnikove baze podataka.
        4. Elektroprijenos BiH je obavezan korisnicima dozvoliti “*read*” pristup podacima koji se na njih odnose.

## Testiranje i baždarenje instalacija za mjerenje

* + - * 1. Instalacije za mjerenje moraju biti baždarene i testirane u skladu sa važećim standardima i propisima.
        2. Elektroprijenos BiH će odobravati puštanja u rad instalacije za mjerenje.
        3. Svaku promjenu parametara postojećih instalacija za mjerenje mora odobriti Elektroprijenos BiH.

### Mjerila (brojila)

* + - * 1. Sva mjerila (brojila) moraju imati:
  1. početno baždarenje – Sva mjerila moraju biti baždarena prije početka komercijalne upotrebe, u skladu sa specifikacijama i zahtjevima nadležne institucije i ovim Kodeksom mjerenja.
  2. periodična testiranja – Sva mjerila moraju biti redovno testirana i periodično baždarena, a po potrebi i obnovljena.
     + - 1. Testiranje i baždarenje vrši se u skladu sa odgovarajućim standardima i važećim metrološkim propisima. Datumi i rezultati svih testova moraju se dostaviti Elektroprijenosu BiH. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati i posebni testovi.

### Mjerni transformatori

* + - * 1. Novi mjerni transformatori moraju biti baždareni prije početka komercijalne upotrebe.

### Uređaji za čuvanje podataka

* + - * 1. Novi uređaji za čuvanje podataka moraju biti atestirani prije početka komercijalne upotrebe.

## Greške mjerila (brojila)

* + - * 1. U slučaju da NOSBiH otkrije grešku ili se sumnja na grešku, ili je NOSBiH-u grešku prijavio korisnik, NOSBiH će pokrenuti sljedeću proceduru:
  1. U roku od 24 sata obavijestit će stranu odgovornu za mjerenje.
  2. Kada bude neophodno, naložit će lokalno sakupljanje podataka mjerenja.
  3. Strani odgovornoj za mjerenje naložit će da istraži i otkloni problem.
     + - 1. NOSBiH će sa Elektroprijenosom BiH, korisnikom i ODS-om usaglasiti način korekcije greške.

## Registar mjerenja

* + - * 1. Svrha Registra mjerenja je registracija tačaka mjerenja sa odgovarajućim formulama za obračun energetskih veličina u OMM za sve ODS-e i korisnike priključene na prijenosnu mrežu, kao i odgovarajućih tačaka mjerenja na interkonektivnim vodovima.
        2. Registar mjerenja izrađuje Elektroprijenos BiH i odgovoran je za njegovo ažuriranje, administraciju i tačnost.
        3. Elektroprijenos BiH definira format dostavljanja svih neophodnih podataka (objavljuje se na internet stranici Elektroprijenosa BiH) za Registar mjerenja, koji sadrži sljedeće:
  1. podatke o tački mjerenja (lokacija, odgovorna strana, identifikacioni kodovi, šeme, obračunske formule preuzimanja/predaje električne energije i ostali relevantni podaci)
  2. podatke o opremi instalacije za mjerenje (proizvođač, tip, serijski broj, godina proizvodnje i klasa instalacije za mjerenje i datumi baždarenja)
  3. informacije o komunikaciji.
     + - 1. Dokumentaciju potrebnu za izradu Registra mjerenja korisnik je obavezan dostaviti Elektroprijenosu BiH.
         2. Prije puštanja u pogon korisnikovog objekta Registar mjerenja obostrano potpisuju i ovjeravaju Elektroprijenos BiH i ODS ili korisnik.
         3. Elektroprijenos BiH na svojoj internet stranici objavljuje potpisan i ovjeren Registar mjerenja. Pristup Registru mjerenja odobrava Elektroprijenos BiH.
         4. U slučaju izmjena koje utiču na podatke mjerenja, odnosno na Registar mjerenja, korisnik ih je obavezan dostaviti Elektroprijenosu BiH, koji će NOSBiH obavijestiti o izmjenama.

## Obračunska baza podataka

* + - * 1. Obračunska baza podataka sadrži mjerene, izračunate i na drugi način prikupljene podatke za svaki period poravnanja (15/60 min) koji se koriste u obračunu tokova električne energije na prijenosnoj mreži. Ovaj obračun uključuje obračun debalansa, pomoćnih usluga, prijema i isporuke električne energije i drugo.
        2. Za uspostavu, ažuriranje, održavanje i administraciju obračunske baze podataka isključivo je odgovoran NOSBiH, koji je odgovoran i za sigurnost te čuvanje obračunskih podataka.
        3. Podaci za svaku tačku mjerenja i za svaki period poravnanja (15/60 min) NOSBiH-u moraju biti na raspolaganju najkasnije do 07:00 sati u danu D+1, za dan D.
        4. NOSBiH je obavezan te podatke prikupiti, potvrditi, obraditi, osigurati i smjestiti u bazu podataka AMR sistema i obračunsku bazu podataka.
        5. Ukoliko je daljinsko očitavanje podataka onemogućeno, NOSBiH će sa stranom koja je nadležna za problematičnu tačku mjerenja organizovati prikupljanje relevantnih podataka lokalnim očitanjem. Ukoliko ni to nije moguće, NOSBiH će za procjenu potrebnih podataka koristiti ostale načine (npr. Sistem SCADA, krive opterećenja, ravnomjernu raspodjelu i sl.).
        6. Podaci mjerenja uključuju:
  1. originalne, vremenski zavisne vrijednosti aktivne i reaktivne snage i energije, kako su prikupljene iz instalacija za mjerenje
  2. izračunate vrijednosti iz originalnih podataka, kako ih je obradio NOSBiH.
  3. procijenjene i izmijenjene ili zamijenjene podatke, u slučaju pogrešnih ili izgubljenih podataka.
  4. podatke i vrijednosti koji će biti korišteni za obračun.
     + - 1. Sistem mjerenja mora biti podešen na srednjoevropsko vrijeme (CET).
         2. Svi podaci moraju biti čuvani u bazi podataka mjerenja najmanje jednu (1) godinu, odnosno pet (5) godina u arhiviranom obliku.
         3. Odgovornost za provjeru validnosti podataka i zamjenu podataka u slučaju grešaka ili nestalih podataka preuzima NOSBiH. Elektroprijenos BiH, ODS-i i korisnici obavezni su dati NOSBiH-u sve informacije kojima raspolažu i koje su bitne sa aspekta procjene validnosti i zamjene pogrešnih podataka.

### Pristup podacima i prikupljanje podataka u obračunsku bazu podataka

* + - * 1. NOSBiH će imati pristup mjernim podacima za sve tačke mjerenja u nadležnosti Elektroprijenosa BiH. Prikupljanje podataka sa svih tačaka mjerenja vrši se na način baza-baza, odnosno direktno sa tačaka mjerenja interkonektivnih vodova.
        2. Korisnik je, za sve tačke mjerenja u svojoj nadležnosti, dužan NOSBiH-u ili Elektroprijenosu BiH omogućiti daljinsko prikupljanje podataka za obračunsku bazu podataka.

### Zamjena podataka

* + - * 1. Ukoliko se pojave razlike u podacima mjerenja ili ukoliko bude neophodno napraviti proces zamjene, NOSBiH će biti odgovoran za zamjenu podataka mjerenja i mora razviti proces zamjene podataka te odgovarajuće smjernice, uz konsultacije sa ostalim učesnicima na tržištu.

### Pristup podacima i sigurnost

* + - * 1. Na pismeni zahtjev bilo kojeg korisnika, Elektroprijenos BiH je dužan obezbijediti podatke Registra mjerenja u svrhu potvrđivanja, testiranja, sporova, baždarenja ili nekog drugog razloga koji Elektroprijenos BiH smatra prihvatljivim. Informacije moraju biti dostavljene elektronski čim to bude moguće.
        2. NOSBiH je dužan omogućiti da, na osnovu pismenog zahtjeva, svi korisnici i Elektroprijenos BiH iz obračunske baze podataka mogu dobiti odgovarajuće podatke koji su za njih relevantni.

# Opći uslovi

## Neobavezujuće smjernice ENTSO-E

### Neobavezujuće smjernice za provedbu

* + - * 1. Neobavezujućim smjernicama, koje je objavio ENTSO-E, objašnjavaju se tehnička pitanja, uvjeti i međuovisnosti koje na nacionalnom nivou treba razmotriti pri usklađivanju sa zahtjevima iz ove uredbe.

### Praćenje

* + - * 1. ENTSO-E prati provedbu uredbi za ugovorne strane čiji su OPS-i članovi ENTSO-E. Praćenje podrazumijeva popis relevantnih informacija koje je razvila Agencija za saradnju energetskih regulatora i njime su obuhvaćena prije svega sljedeća pitanja:
  1. utvrđivanje svih razlika u nacionalnoj provedbi
  2. procjena je li izbor vrijednosti i raspona u zahtjevima koji se primjenjuju na korisnike i dalje valjan.

ENTSO-E o svojim nalazima izvještava Sekretarijat i Regulatorni odbor Energetske zajednice. Sekretarijat i Regulatorni odbor Energetske zajednice stavljaju na raspolaganje nalaze koji proizilaze iz uredbi.

* + - * 1. Informacije potrebne za obavljanje dužnosti iz stava 1. NOSBiH je obavezan dostaviti Sekretarijatu, Regulatornom odboru Energetske zajednice i ENTSO-E.
        2. Na osnovu zahtjeva regulatornog tijela, ODS-i dostavljaju NOSBiH-u informacije na osnovu stava 1. osim ako su te informacije, u sklopu svojih dužnosti, već dobila regulatorna tijela, Sekretarijat, Regulatorni odbor Energetske zajednice ili ENTSO-E, kako se informacije ne bi slale dvaput.
        3. Ako ENTSO-E ili Regulatorni odbor Energetske zajednice utvrdi područja tretirana uredbama u kojima je, na osnovu tržišnih kretanja ili iskustva stečenog primjenom uredbi, radi unapređivanja tržišne integracije, preporučljivo daljnje usklađivanje zahtjeva iz tih uredbi, moraju predložiti nacrt izmjena uredbi u skladu s članom 7. stavom 1. Uredbe (EZ) br. 714/2009.

## Izmjene i dopune Mrežnog kodeksa

* + - * 1. U skladu sa Zakonom o NOS-u, NOSBiH je dužan osnovati Tehničku komisiju za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa. NOSBiH će konsultovati Tehničku komisiju kako bi učesnicima na tržištu pružio mogućnost za komentare na predložene izmjene i dopune. Sastanci Komisije će biti otvoreni za javnost.
        2. Rad Tehničke komisije će se odvijati u skladu sa Pravilnikom o radu Tehničke komisije.
        3. NOSBiH je obavezan osnovati radnu grupu za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa i osigurati njen kontinuiran rad. Radnu grupu će činiti zaposlenici NOSBiH-a i Elektroprijenosa BiH (u daljem tekstu Radna grupa).
        4. Radna grupa će:
  1. pratiti i razmatrati Mrežni kodeks i njegovu primjenu
  2. razmatrati sve prijedloge o izmjenama i dopunama Mrežnog kodeksa koje NOSBiH-u mogu podnijeti regulatorne komisije, Elektroprijenos BiH ili bilo koji korisnik
  3. davati jasne i argumentirane prijedloge za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa
  4. izdati smjernice za Mrežni kodeks i njegovu primjenu te interpretaciju na osnovu opravdanog zahtjeva bilo kojeg korisnika.
     + - 1. Radna grupa će Tehničkoj komisiji dostavljati svoja mišljenja o svim prispjelim prijedlozima za izmjenu i dopunu Mrežnog kodeksa.
         2. Sve predložene izmjene i dopune Mrežnog kodeksa razmatraju se na Tehničkoj komisiji. Konačni prijedlog NOSBiH-a za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa, uz obrazloženje i zabilješku sa rasprave na Tehničkoj komisiji, dostavlja se na odobrenje DERK-u.

## Tumačenje Mrežnog kodeksa

* + - * 1. U slučaju da neki korisnik zahtijeva dodatno tumačenje o namjeri i primjeni bilo kojeg odjeljka Mrežnog kodeksa, on od NOSBiH-a može tražiti takvo tumačenje. NOSBiH korisniku mora dati tumačenje određenog odjeljka ili više njih te javno staviti na raspolaganje i zahtjev i tumačenje.
        2. U slučaju da korisnik smatra da je tumačenje koje je dobio od NOSBiH-a nepotpuno, može od NOSBiH-a tražiti i dodatno pojašnjenje.

## Nezakonitost i djelimična nepravovaljanost

* + - * 1. Ukoliko bilo koja odredba Mrežnog kodeksa postane ili bude proglašena nezakonitom ili djelimično nepravovaljanom, zbog bilo kojeg zakonskog ili statutarnog razloga, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Mrežnog kodeksa.

## Odredbe o sporu

* + - * 1. U slučaju da nastane spor u vezi sa pravilima i procedurama definiranim Mrežnim kodeksom, strane trebaju nastojati da, uz dobru volju, riješe spor u vezi sa pitanjima o kojima se govori u ovom Kodeksu.
        2. U slučaju da strane dogovorom ne uspiju riješiti nastali spor, on će se rješavati u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima.

## Procedura pravljenja izuzetaka

* + - * 1. Ukoliko korisnik, ODS ili Elektroprijenos BiH, nije ili neće biti u mogućnosti da ispuni neku odredbu Mrežnog kodeksa, on o tome mora izvjestiti NOSBiH. U vezi s takvom nemogušnošću ispunjenja NOSBiH, Elektroprijenos BiH i korisnik moraju postupiti na način opisan u sljedećim tačkama.
        2. Kada je neslaganje u vezi sa:
  1. postrojenjem i/ili uređajem priključenim na prijenosnu mrežu, a prouzrokovano je isključivo ili uglavnom izmjenom Mrežnog kodeksa,
  2. postrojenjem i/ili uređajem koji su priključeni, imaju odobrenje za priključenje ili se njihovo priključenje na prijenosnu mrežu traži
  3. postrojenjima i/ili uređajima koji su dio, ili se planira da budu dio, prijenosne mreže
  4. uvjerenjem korisnika i/ili ODS-a da bi bilo nerazumno (uključujući troškove i tehnička razmatranja) zahtijevati ispravku takvog neslaganja ili dozvoliti određeni period da se to ispravi, on će, u skladu sa odredbama sljedeće sekcije, DERK-u odmah podnijeti zahtjev za izuzeće od takve odredbe, a NOSBiH-u će dostaviti kopiju ovog zahtjeva.
     + - 1. Zahtjev za izuzećem od neke odredbe Mrežnog kodeksa treba sadržavati:
  5. broj izdanja i datum odredbe Mrežnog kodeksa za koje je identificirano neslaganje ili se predviđa neslaganje
  6. identifikaciju postrojenja i/ili uređaja u odnosu na koji se pravi izuzeće i, ukoliko je to relevantno, prirodu i trajanje izuzimanja
  7. identifikaciju odredbe koje se korisnik ili ODS ne može, ili neće moći, pridržavati
  8. razlog nepridržavanja i
  9. datum kada će se ponovno moći pridržavati naznačene odredbe.
     + - 1. Po prijemu zahtjeva za izuzeće DERK će ga razmotriti u skladu sa zakonom i odgovarajućim pravilima.
         2. Izuzeće od bilo koje odredbe Mrežnog kodeksa će omogućiti NOSBiH i ono treba sadržavati:
  10. broj izdanja i datum odredbe Mrežnog kodeksa na koju se odnosi podneseni zahtjev za pravljenje izuzetka
  11. identifikaciju odredbe na koju se izuzeće odnosi
  12. identifikaciju postrojenja i/ili uređaja na koji se odnosi izuzeće i, ukoliko je to potrebno, prirodu i obim izuzeća, uključujući odredbe izmijenjenih saglasnosti
  13. razlog nesaglasnosti zbog koje se traži izuzeće
  14. datum prestanka izuzeća, ako se postigne saglasnost ili kada izuzeće ističe .
      + - 1. U skladu sa ovom sekcijom u granicama dozvoljenog izuzeća korisnik i ODS će biti oslobođeni obaveze da djeluju u skladu sa odredbom Mrežnog kodeksa na koju se izuzeće odnosi i neće biti odgovorni za nemogućnost pridržavanja, ali će se morati pridržavati svih izmijenjenih odredbi, kako je unaprijed definirano u izuzeću.
          2. NOSBiH je obavezan voditi registar svih izuzeća, pri čemu treba navesti ime osobe na čiji je zahtjev napravljeno izuzeće, relevantnu odredbu Mrežnog kodeksa i period izuzeća te osigurati kopiju ovog registra izuzeća.

## Nepredviđene okolnosti

* + - * 1. Ukoliko nastanu okolnosti koje odredbama Mrežnog kodeksa nisu predviđene, NOSBiH će, u mjeri u kojoj je to moguće u takvim okolnostima, konsultovati sve korisnike kojih se to tiče, kako bi se postigao dogovor o preduzimanju adekvatnih mjera. Ukoliko NOSBiH i ovi korisnici ne mogu postići dogovor o mjerama koje treba preduzeti, odluku o tome šta bi trebalo preduzeti donijet će NOSBiH samostalno. Svaki korisnik se mora pridržavati svih uputstava NOSBiH-a. O svim nepredviđenim okolnostima i relevantnim odlukama Radna grupa mora izvijestiti Tehničku komisiju.

## Prijelazne i završne odredbe

* + - * 1. Ovaj Mrežni kodeks stupa na snagu danom donošenja Odluke DERK-a o njegovom odobravanju, a primjenjuje se od osmog dana nakon objave odluke DERK-a u Službenom glasniku BiH.

# Prilog 1.

**Tabela 1. Frekvencijski opseg i dužina trajanja pogona**

|  |  |
| --- | --- |
| **Frekvencijsko područje** | **Dužina trajanja rada** |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | 30 minuta |
| 48,5 Hz – 49,0 Hz | 30 minuta |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | neograničeno |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 minuta |

**Tabela 2. Naponski opseg i dužina trajanja pogona**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazivni napon (kV)** | **naponski opseg (kV)** | **naponski opseg (j.v.)** | **Dužina trajanja rada** |
| 400 | 340 – 380 | 0,85 – 0,95 | 60 minuta |
| 380 - 420 | 0,95 - 1,05 | neograničeno |
| 420 - 440 | 1,05 – 1,1 | 60 minuta |
| 220 | 187 - 198 | 0,85 – 0,9 | 60 minuta |
| 198 - 245 | 0,9 - 1,114 | neograničeno |
| 245 - 253 | 1,114 - 1,15 | 60 minuta |
| 110 | 93,5 - 99 | 0,85 – 0,9 | 60 minuta |
| 99 - 123 | 0,9 – 1,118 | neograničeno |
| 123 – 126,5 | 1,118 - 1,15 | 60 minuta |

# Prilog 2.

## Standardni podaci planiranja

* + - * 1. Planirani podaci o mreži korisnika
* principijelna jednopolna šema korisnikove mreže (trenutna i planirana), nacrt lokacije, topološka i situaciona karta
* osnovni parametri opreme i energetskih transformatora na naponskom nivou 110 kV i više
* za industrijske mreže priključene na naponski nivo 110 kV i više; i principijelna jednopolna šema napajanja velikih industrijskih potrošača, energana ili kompenzacijskih uređaja (>5MVA)
* planirana godina priključenja na prijenosnu mrežu
  + - * 1. Podaci o potrošnji za potrošačko čvorište na 110 kV i više
* instalirana snaga čvorišta
* maksimalna i minimalna aktivna i reaktivna snaga za narednih 10 godina
* planirana godišnja potrošnja električne energije za narednih 10 godina
* osjetljivost potrošnje kod pojedinog korisnika na naponske i frekvencijske varijacije prijenosne mreže
* pojedinosti o cikličnim varijacijama potrošnje aktivne i reaktivne snage (>5MVA/min)
* gradijent promjene aktivne i reaktivne snage - povećanje/smanjenje (>5MVA/min)
  + - * 1. Podaci o proizvodnim jedinicama i elektranama
* geografska lokacija
* principijelna jednopolna šema
* primarni energent
* tip proizvodne jedinice
* tip turbine
* broj agregata i instalirana prividna snaga
* nominalni napon proizvodne jedinice (generatora)
* nominalni faktor snage proizvodne jedinice
* maksimalna i minimalna snaga na pragu (MW)
* raspoloživa snaga na pragu (MW)
* planirana godišnja proizvodnja

## Detaljni podaci planiranja

* + - * 1. Podaci o mreži korisnika
  1. Osnovne karakteristike
* detaljne jednopolne šeme
* tip i raspored sabirnica
* karakteristike energetskih transformatora, regulacionih preklopki i načina regulacije
* dispozicija postrojenja
* raspored faza
* sistem uzemljenja
* komutacioni aparati, mjerni transformatori, mjerne garniture i zaštita
* oprema za kompenzaciju reaktivne snage: tip kompenzatora reaktivne snage, nominalni napon, regulacioni opseg i način regulacije
  1. Zračni i kablovski odvodi
* tip, presjek i dužina odvoda, uključujući i podatke o zaštitnom vodiču za zračne odvode
* nazivni napon (kV)
* direktna reaktansa
* direktni otpor
* direktna susceptanca
* nulta reaktansa
* nulti otpor
* nulta susceptanca
  1. Transformatori
* nazivna snaga (MVA)
* nazivni naponski nivoi (kV)
* grupa spoja
* napone kratkog spoja uk12, uk13, uk23
* snaga aktivnih gubitaka na otporima namotaja i magnetnom kolu transformatora svedenu na primar
* struja praznog hoda izražena u procentima nazivne struje
* opseg regulacione preklopke
* veličina koraka regulacione preklopke
* vrsta regulacione preklopke (pod opterećenjem ili u praznom hodu).
* podaci o prekidačima i rastavljačima: nazivni napon (kV)
* nazivna prekidna struja tropolnog kratkog spoja (kA)
* nazivna prekidna struja jednopolnog kratkog spoja (kA)
  + - * 1. Podaci o zaštiti

cjelovit opis koji uključuje mogućnost podešavanja za sve zaštite (releje) i zaštitne sisteme koji su instalirani ili će biti instalirani u postrojenju korisnika

* + - * 1. Sistem uzemljenja

sve pojedinosti o sistemu uzemljenja zvjezdišta transformatora 110 kV i više, uključujući vrijednosti impedanse uzemljenja

* + - * 1. Procjene tranzijentnog prenapona

Kada NOSBiH ili Elektroprijenos BiH zatraži, svaki korisnik je dužan dostaviti procjene prenapona iz domena koordinacije izolacije.

* + - * 1. Harmonici i flikeri

Pri proučavanju harmonika i flikera NOSBiH treba procijeniti proizvodnju i porast harmonika i flikera na naponskom nivou 110 kV i višem. Na zahtjev NOSBiH-a svaki korisnik i Elektroprijenos BiH trebaju dostaviti i dodatne tehničke podatke.

* + - * 1. Naponske promjene

Prilikom proučavanja napona NOSBiH treba ispitati potencijalnu nestabilnost napona ili koordinaciju regulacije napona. Na zahtjev NOSBiH-a svaki korisnik i Elektroprijenos BiH trebaju dostaviti i dodatne podatke koje definira NOSBiH.

* + - * 1. Podaci o potrošnji

Korisnik je obavezan dostaviti:

* podatke o trenutnoj i predviđenoj potrošnji kao što je navedeno u (12.1)
* podatke o mogućoj redukciji potrošnje (MW i MVAr), trajanju u satima, kao i dopušteni broj redukcija u godini.
  + - * 1. Podaci o elektranama

Svi proizvođači električne energije priključeni na prijenosnu mrežu NOSBiH-u moraju dostaviti tražene podatke ((9)-(14)) o svojim proizvodnim kapacitetima, uključujući podatke vezane za nadzor sistema i osiguranje pomoćnih usluga.

* + - * 1. Vlastita potrošnja

Za svaku proizvodnu jedinicu potrebno je dostaviti osnovne podatke o njenoj uobičajenoj vlastitoj potrošnji i to potrebnu aktivnu i reaktivnu snagu za pokretanje jednog agregata (bloka) te vrstu i snagu najvećeg potrošača u fazi pokretanja.

Za svaku elektranu potrebno je dostaviti principijelnu jednopolnu šemu vlastite potrošnje sa opisom osnovnog i rezervnog napajanja.

* + - * 1. Parametri elektrana:
* primarni energent
* tip elektrane
* tip turbine, proizvođač
* broj agregata i instalirana prividna snaga, proizvođač
* nazivni napon na stezaljkama
* nominalni faktor snage
* instalirana aktivna snaga (MW)
* tehnički minimum (MW)
* opseg regulacije napona
* nominalni broj okretaja
* maksimalni i minimalni broj okretaja (frekvencija), vrijeme rada na graničnim vrijednostima
* odnos kratkog spoja
* sinhrona reaktansa (d i q-osa)
* tranzijentna reaktansa (d i q-osa)
* subtranzijentna reaktansa d-osa
* vremenska konstanta pobudnog namotaja T’do
* vremenska konstanta prigušnog namotaja d-osa T’’do
* vremenska konstanta prigušnog namotaja q-osa T’qo
* vremenska konstanta prigušnog namotaja q-osa T’’qo
* vremenska konstanta jednosmjernne komponente struje kratkog spoja statorskog namotaja, Ta
* otpor statora
* statorska rasipna reaktansa
* konstanta inercije rotirajućih masa (MWs/MVA)
* nazivna struja uzbude
* nominalni napon pobude
* pogonski dijagram generatora
* krivulja zasićenja struje magnetiziranja
  + - * 1. Parametri blok transformatora:
* nazivna snaga (MVA)
* nazivni naponski nivoi
* naponi kratkog spoja uk12, uk13, uk23
* snaga aktivnih gubitaka na otporima namotaja i magnetnom kolu transformatora svedene na primar
* struja praznog hoda izražena u procentima nazivne struje
* opseg regulacione preklopke
* veličina stepena regulacione preklopke
* vrsta regulacione preklopke
  + - * 1. Parametri sistema upravljanja uzbudom:
* tip pobudnog sistema i regulatora napona, proizvođač
* blok dijagram sistema regulacije napona
* vrijednosti koeficijenata pojačanja i vremenskih konstanti karakterističnih za izabrani tip regulatora i pobudnog sistema
* nazivni napon uzbude
* najmanji napon uzbude
* najveći napon uzbude
* gradijent promjene napona uzbude (u porastu)
* gradijent promjene napona uzbude (u padu)
* pojedinosti o krivulji uzbude opisani u blok dijagramu (vremenski odzivi)
* dinamičke karakteristike ograničavača maksimalne uzbude
* dinamičke karakteristike poduzbudnog ograničavača
* tip i karakteristike stabilizatora sistema sa blok dijagramom.
  + - * 1. Parametri regulatora turbina i kotlova
* tip turbinskog regulatora, proizvođač
* tip kotlovskog regulatora, proizvođač (samo za TE)
* detaljan blok dijagram sa definiranim koeficijentima pojačanja, vremenskim konstantama i limiterima
* vrijeme potrebno za ulazak jedinice na mrežu
* gradijent povećanja snage (MW/min.)
* opseg regulacije u odnosu na radnu tačku
* mrtva zona regulatora
  + - * 1. Dodatni podaci.

Ne odstupajući od Standardnih i Detaljnih podataka planiranja, NOSBiH i Elektroprijenos BiH od korisnika mogu zahtijevati i dodatne informacije u slučaju kada NOSBiH ili Elektroprijenos BiH zaključe da su dostavljeni podaci nedovoljni za izradu cjelovitih studija sistema.